AR COMPRIMIDO: PRESSÃO, FUGAS E RAMAIS

| Código | Versão | Data de aprovação | Elaborado por | Aprovado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-SGE-02 | 01 | 2026-11-16 | Gestor(a) de Energia | Gerente de Manutenção | Em vigor |

Passos

1. Setpoint dos compressores: 6,8 bar (não alterar sem autorização do Gestor de Energia).

2. Ronda de fugas mensal com o detetor ultrassónico EQP-05; etiquetar cada fuga com data.

3. Reparar as fugas etiquetadas em ≤ 5 dias úteis; registar no SAP PM.

4. Teste de vazio ao domingo (1.º do mês): ler o caudal no EQP-04 com a produção parada; fugas = caudal ÷ caudal médio de produção.

5. Sexta às 22 h: fechar as válvulas dos ramais das áreas sem produção ao fim de semana.

6. Não usar ar comprimido para limpar roupa ou bancadas (usar aspirador).

7. Verificar a perda de carga dos filtros (≤ 0,4 bar) semanalmente.

Registos

RG-SGE-08 (CO-09 a CO-12); RG-SGE-11 tbl_ar_mv