REVISÃO ENERGÉTICA E IDENTIFICAÇÃO DOS USOS SIGNIFICATIVOS DE ENERGIA

| Código | Versão | Data de aprovação | Elaborado por | Aprovado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-SGE-02 | 00 | 2026-09-29 | Gestor(a) de Energia | Diretor Geral | Em vigor |

1. Objetivo

Estabelecer os métodos e critérios da revisão energética (6.3), que são mantidos como informação documentada, e a forma de reter os seus resultados.

2. Âmbito

Todos os tipos e usos de energia dentro das fronteiras do SGE.

3. Referências normativas e requisitos

NP EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018 + Amd 1:2024 — Climate action changes)

ISO 50004:2020 — orientação para implementar, manter e melhorar um SGE

ISO 50001 6.3 a)–e)

ISO 50002-1:2025 (auditorias energéticas; substitui a ISO 50002:2014) e EN 16247-1:2022

ISO 50006:2023 §5.1 e §5.4

ISO 50046:2019 (previsão de poupanças)

ISO 11011:2013 (ar comprimido)

Kent, R. — Energy Management in Plastics Processing (BPF)

Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis

DL 71/2008 (SGCIE) — a auditoria energética obrigatória (8 anos) usa esta revisão

Despacho 17313/2008 — fatores de conversão para tep

4. Definições

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Uso significativo de energia (USE) | Uso com consumo substancial e/ou potencial considerável de melhoria (ISO 50001 3.5.6); critérios definidos pela organização. |
| Uso de energia | Aplicação da energia (ventilação, iluminação, processos...) — 'para que é usada'. |
| Consumo de energia | Quantidade de energia aplicada — 'quanto'. |

5. Responsabilidades

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gestor(a) de Energia | Coordena a revisão, aplica os critérios e propõe os USE. |
| Técnico de Utilidades | Campanhas de medição e dados do ar comprimido e do frio. |
| Diretor Industrial | Aprova os USE e a priorização das oportunidades. |

6. Descrição do processo

1. Identificar os tipos de energia atuais e futuros (tbl_tipos_energia) — 6.3 a 1.

2. Recolher o consumo mensal por uso (tbl_consumo_uso): fatura e analisadores (medido) ou rateio horas × kW (estimado); gasóleo pelo cartão de frota — 6.3 a 2.

3. Calcular o consumo de 12 meses, o peso de cada uso e o Pareto (tbl_usos).

4. Aplicar os critérios de USE: uso ≥ 10% do consumo total OU potencial de melhoria identificado ≥ 100 MWh/ano (tbl_parametros) — 6.3 b.

5. Para cada USE preencher a ficha: variáveis relevantes, desempenho atual (IDE), pessoas que o influenciam e controlos (tbl_use) — 6.3 c.

6. Medir por máquina com o analisador portátil PA-01 (48 h: kW em produção e em espera) e ratear o consumo por máquina (tbl_campanha, tbl_energia_maquina).

7. Registar as oportunidades com base, % de poupança, investimento e referência técnica; o registo calcula MWh, €, retorno, CO2 e prioridade (tbl_oportunidades) — 6.3 d.

8. Estimar o consumo futuro com o crescimento da produção e as ações aprovadas (tbl_previsao) — 6.3 e.

9. Atualizar anualmente (antes da revisão pela gestão) e após alterações maiores; a revisão de 2027 usa 12 meses de submedição.

7. Critérios

| Critério | Regra |
| --- | --- |
| Significância (USE) | ≥ 10% do consumo total OU potencial ≥ 100 MWh/ano |
| Prioridade das oportunidades | Pontos = min(3; MWh/50) + retorno (≤1 ano 3; ≤3 anos 2; >3 anos 1) + facilidade (1–3); Alta ≥ 7; Média ≥ 5 |
| Qualidade dos dados | Medido (fatura, analisador, caudalímetro) vs estimado (rateio) — EN 17267 |

8. Informação documentada (evidência)

| Registo | Tabelas (Registos_SGE_Plasticom) |
| --- | --- |
| RG-SGE-04 | tbl_tipos_energia, tbl_consumo_uso, tbl_usos, tbl_use, tbl_campanha, tbl_energia_maquina, tbl_oportunidades, tbl_previsao, Metodo_Criterios |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2026-09-29 | Emissão inicial. |