INDICADORES DE DESEMPENHO ENERGÉTICO, LINHAS DE BASE E NORMALIZAÇÃO (ISO 50006)

| Código | Versão | Data de aprovação | Elaborado por | Aprovado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-SGE-03 | 01 | 2026-12-18 | Gestor(a) de Energia | Diretor Geral | Em vigor |

1. Objetivo

Estabelecer a metodologia para determinar, atualizar e usar os indicadores de desempenho energético (IDE) e as linhas de base energéticas (LBE), normalizar pelas variáveis relevantes e demonstrar a melhoria do desempenho energético. Esta metodologia é a informação documentada mantida exigida pela ISO 50001 6.4 e aplica a orientação da ISO 50006:2023.

2. Âmbito

Todos os IDE do SGE (instalação e USE) e respetivas LBE (RG-SGE-05).

3. Referências normativas e requisitos

ISO 50001:2018 + Amd 1:2024 — 6.2, 6.4, 6.5, 9.1.1, 10.2

ISO 50006:2023 — secções 4 a 10 e anexos A a G (2.ª edição; substitui a ISO 50006:2014)

ISO 50015:2014 e ISO 50047:2016 — M&V e poupanças

EVO — IPMVP Core Concepts

ASHRAE Guideline 14 — critérios estatísticos de modelos mensais

LBNL — EnPI Lite 'Valid model requirements' e 50001 Ready Navigator (tarefa 11)

ISO 50003:2021 — melhoria demonstrada para a certificação

Kent, R. / BPF — 'impressão digital' energética de fábricas de plásticos (carga de base + consumo proporcional)

Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis

DL 71/2008 (SGCIE) — consumo específico e intensidade energética do PREn (RG-SGE-10)

4. Definições (ISO 50006:2023, secção 3)

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Período de referência | Período usado para comparação com o período de reporte (3.1.1). |
| Período de reporte | Período em que se avalia o desempenho e a sua melhoria (3.1.16). |
| LBE | Valor que serve de base de comparação do desempenho energético (3.1.4); os dados e o método são retidos. |
| IDE | Medida usada para quantificar o desempenho energético (3.1.10); pode ser calculado com um modelo energético. |
| Modelo energético | Representação matemática da relação entre variáveis relevantes e consumo ou eficiência num período (3.1.8). |
| Variável relevante | Fator quantificável que afeta significativamente o desempenho e muda com frequência (3.1.15) — ex.: produção, temperatura. |
| Fator estático | Fator que afeta significativamente o desempenho mas não muda com frequência (3.1.18) — ex.: n.º de máquinas, turnos, mix. |
| Normalização | Processo que permite a análise em condições equivalentes ou normalizadas (3.1.13). |
| Melhoria do desempenho energético | Melhoria mensurável da eficiência ou do consumo, face à LBE (3.1.11). |

5. Responsabilidades

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gestor(a) de Energia | Dono da metodologia e do IDE-01; calcula e valida os modelos. |
| Donos dos IDE (tbl_kpi) | Acompanham, analisam e reportam o seu IDE (ISO 50006 tab. 1 — 'EnPI owner'). |
| Equipa de gestão de energia | Aprova IDE, LBE e alterações. |
| Diretor Geral | Assegura que os IDE representam o desempenho (5.1 l). |

6. Descrição do processo

6.1 Utilizadores e fronteiras (ISO 50006 §5.2–5.3)

1. Identificar os utilizadores de cada IDE (gestão de topo, equipa, produção, engenheiros, externos) e as decisões que o IDE suporta.

2. Definir a fronteira de cada IDE: instalação (IDE-01/02/05/09), USE (IDE-03/04/06/07) ou fronteira de medida (IDE-08). A fronteira deve poder ser medida.

6.2 Variáveis relevantes e fatores estáticos (§5.5)

1. Listar as variáveis candidatas (tbl_variaveis) e calcular a correlação com o consumo nos 12 meses de referência.

2. Aceitar uma variável se for significativa no modelo (p < 0,2) e tiver explicação física; preferir variáveis de saída útil (unidades) a variáveis de esforço (horas), para não esconder perdas.

3. Listar os fatores estáticos e a sua condição na LBE (tbl_fatores_estaticos); revê-los trimestralmente.

6.3 Escolha do tipo de IDE (§6.2)

| Tipo de IDE | Quando usar | Exemplo na Plasticom |
| --- | --- | --- |
| Valor de energia medido | Relato e consumo absoluto | IDE-09 energia final (MWh) |
| Rácio de valores medidos | Uma entrada e uma saída; poucas variáveis | IDE-02 kWh/1.000 un; IDE-08 kWh/Nm³ |
| Modelo estatístico | Várias variáveis relevantes | IDE-01 regressão com unidades e graus-dia |
| Modelo de engenharia | Projetos, simulação, sistemas interdependentes | Previsão da UPAC (futuro) |

6.4 Período de referência e LBE (§7)

1. Usar 12 meses completos para cobrir o ciclo anual de temperatura; a LBE-01 usa mar/2025–fev/2026 (termina antes dos compressores VSD para que o seu efeito seja visível).

2. Calcular o modelo com LINEST no próprio Excel (RG-SGE-05 LBE_Modelo): kWh = a + b1 × mil unidades (INJ+SOP) + b2 × graus-dia base 15 °C.

3. Registar a LBE em tbl_lbe com o método, o período, o R² e o resultado dos testes.

6.5 Validade estatística do modelo

| Teste | Critério | Fonte |
| --- | --- | --- |
| R² | ≥ 0,50 (mínimo); > 0,75 recomendado | EnPI Lite (LBNL); ASHRAE 14 |
| p-valor das variáveis | Todas < 0,20; pelo menos uma < 0,10 | EnPI Lite |
| Teste F | p < 0,10 | EnPI Lite |
| CV(RMSE) | ≤ 15% (dados mensais) | ASHRAE 14 |
| NMBE | entre −5% e +5% | ASHRAE 14 |
| Resultado | Válido; válido com reserva (1 teste falha — justificar); não válido | Decisão da equipa |

6.6 Normalização e domínio de validade (§8)

1. Energia esperada do mês = modelo da LBE aplicado às variáveis do mês; melhoria = (esperado − real) ÷ esperado.

2. Só normalizar dentro do domínio: variáveis dentro do intervalo da referência ± 10%. Fora do domínio o mês não entra na demonstração da melhoria.

3. Aplicar ajustes não rotineiros quando mudam os fatores estáticos (ex.: ALE-01 — 4 máquinas novas: retirar do real a energia atribuível e das variáveis as suas unidades).

6.7 Desvio significativo, CUSUM e demonstração da melhoria (§10)

1. Desvio significativo mensal: |real − esperado| > t(95%) × erro-padrão do modelo → investigar (PR-SGE-08).

2. Acompanhar o CUSUM (soma acumulada de real − esperado): declive negativo = poupança sustentada.

3. Demonstração: somar o esperado e o real dos meses válidos do período; a melhoria é demonstrada se a poupança exceder a incerteza a 95% ≈ t × erro-padrão × √m.

4. Confirmar com as poupanças verificadas por ação (opções A/B) — devem ser coerentes com a instalação (opção C).

6.8 Revisão das LBE (6.5)

a) Os IDE deixam de representar o desempenho (ex.: submedição desde 15/12/2026 → LBE por USE medidas).

b) Alterações significativas de fatores estáticos (tbl_fatores_estaticos).

c) Método predeterminado: revisão anual com a revisão energética.

Cada alteração é retida em tbl_alteracoes_lbe com a justificação.

7. Resultado de referência (31/12/2026)

LBE-01: R² 0,75; CV(RMSE) 2,8%; carga de base ≈ 17%; válida com reserva (p-valor dos graus-dia 0,27). Mar–dez/2026: melhoria de 1,9% (100 MWh), dentro da incerteza de 106 MWh (não demonstrada). Out–dez/2026, após o standby e o programa de ar comprimido: melhoria de 5,4% (92 MWh) > incerteza (61 MWh) — demonstrada e coerente, dentro da incerteza, com 71 MWh verificados por ação.

8. Informação documentada (evidência)

| Registo | Tabelas |
| --- | --- |
| RG-SGE-05 | tbl_base_energia, tbl_ide_mensal, LBE_Modelo, tbl_variaveis, tbl_kpi, tbl_lbe, tbl_alteracoes_lbe, tbl_fatores_estaticos, Metodologia_IDE_LBE |
| RG-SGE-11 | tbl_desvios, tbl_mv_planos, tbl_poupancas |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2026-09-29 | Emissão inicial (ISO 50006:2023). |
| 01 | 2026-12-18 | Demonstração no período após as ações; decisão RD-E-26-D03 sobre a reserva da LBE-01. |