## 00_LEIA-ME
RG-SGE-05 — IDE, Linhas de Base Energéticas, Normalização, Objetivos, Metas e Planos de Ação
Sistema de Gestão da Energia NP EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018 + Amd 1:2024) · Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · Registo do SGE (fábrica simulada)
CONTROLO DO DOCUMENTO (7.5 — informação documentada)
Código do registo | RG-SGE-05
Título | IDE, Linhas de Base Energéticas, Normalização, Objetivos, Metas e Planos de Ação
Versão / Revisão | 01
Data de emissão | 2026-12-31
Elaborado por | Gestor(a) de Energia
Aprovado por | Diretor Geral
Estado | Em vigor
Retenção | 5 anos após substituição
Localização | Repositório controlado do SGE > Registos_SGE_Plasticom (a versão eletrónica é a controlada; cópias impressas são não controladas). Controlo da informação documentada comum ao SGI: PR-SGA-08 (7.5.3 — distribuição, acesso, versão, retenção).
FINALIDADE E ÂMBITO
Finalidade | Base mensal de energia 2025-03 a 2026-12 (fonte única RG-SGA-13) com as variáveis relevantes; modelo estatístico da LBE-01 calculado por LINEST sobre 2025-03–2026-02 com testes de validade; IDE mensais por fórmula (esperado, diferença, CUSUM, domínio de validade); catálogo de IDE; registo das LBE e das suas alterações; fatores estáticos; objetivos, metas energéticas e planos de ação ligados aos IDE.
Utilização / atividades | Definir os indicadores de desempenho energético e as linhas de base; normalizar pelas variáveis relevantes; comparar os IDE com as LBE todos os meses; demonstrar (ou não) a melhoria do desempenho energético; estabelecer objetivos, metas energéticas e planos de ação.
Requisitos ISO 50001:2018 | 6.2.1 objetivos e metas energéticas; 6.2.2 a)–h) (reter); 6.2.3 planos de ação (o quê, recursos, quem, quando, como avaliar, método de verificação — reter); 6.4 IDE (metodologia mantida; valores retidos; considerar variáveis relevantes); 6.5 LBE (normalização; revisão nos casos a)–c); reter LBE, variáveis e modificações); 9.1.1 (melhoria avaliada comparando IDE com LBE); 5.1 l) (IDE representam o desempenho); 10.2 (demonstrar melhoria contínua do desempenho energético).
NORMAS DE ORIENTAÇÃO E REFERÊNCIAS APLICADAS (orientação — não são requisitos auditáveis da ISO 50001)
ISO 50006:2023 §5.2–5.3 e tabela 1 | Utilizadores e fronteira de cada IDE (colunas Utilizadores e Fronteira do tbl_kpi).
ISO 50006:2023 §6.2 (tipos de IDE) | Valor medido (IDE-09), rácio (IDE-02 a 04, 06 a 08, 10) e modelo estatístico (IDE-01, IDE-05).
ISO 50006:2023 §7.2 (período de referência) | 12 meses (mar/2025–fev/2026) para cobrir o ciclo completo da temperatura; termina antes dos compressores VSD.
ISO 50006:2023 §8 e anexos D–F (normalização) | Energia esperada = modelo da LBE aplicado às variáveis do mês; comparação sob condições equivalentes.
ISO 50006:2023 §9.2 (fatores estáticos) | Ajuste não rotineiro ALE-01 (4 máquinas novas em 07/2026) e tbl_fatores_estaticos.
ISO 50006:2023 §10.3 (demonstrar melhoria) | Soma do período de reporte dentro do domínio, comparada com a incerteza do modelo.
LBNL — EnPI Lite 'Valid model requirements' / 50001 Ready M&V Protocol | R² ≥ 0,5; p < 0,2 em todas as variáveis e < 0,1 em pelo menos uma; teste F com p < 0,1 (folha LBE_Modelo).
ASHRAE Guideline 14 (dados mensais) | CV(RMSE) ≤ 15% e NMBE ±5%; R² recomendado > 0,75; incerteza da poupança a 95%.
EVO — IPMVP Core Concepts (opções A–D) | Método de verificação de cada plano de ação (6.2.3) e ajustes não rotineiros.
Kent, R. — Energy Management in Plastics Processing (BPF/Tangram) | 'Impressão digital' energética: carga de base (IDE-05, típico 20–40%) + consumo proporcional à produção; o SEC mensal engana quando a produção varia.
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS APLICADOS (4.2, 9.1.2 — lista completa no RG-SGE-11)
DL 71/2008 (SGCIE) — LEG-08 | Consumo específico e intensidade energética são indicadores do PREn (RG-SGE-10); o IDE-02 e o IDE-09 alimentam-nos.
ESTRUTURA DO FICHEIRO
Base_Mensal | Base mensal de energia e variáveis relevantes (RG-SGA-13, dataset, RG-SGA-19).
IDE_Mensal | IDE mensais calculados por fórmula: energia esperada pela LBE, diferença, CUSUM, melhoria normalizada, domínio de validade e rácios.
LBE_Modelo | Modelo estatístico da LBE-01 calculado por LINEST, testes de validade, domínio e demonstração da melhoria no período de reporte.
Variaveis_Relevantes | Seleção das variáveis relevantes (6.4, 6.5; ISO 50006 §5.5 e anexo D).
Catalogo_IDE | Catálogo de IDE e KPI do SGE: tipo, fronteira, variáveis, normalização, LBE, dono e utilizadores (6.4; ISO 50006 §5–6).
Registo_LBE | Registo das LBE (6.5 — reter as LBE, os dados das variáveis relevantes e as modificações).
Alteracoes_LBE | Modificações às LBE e ajustes não rotineiros (6.5 — reter).
Fatores_Estaticos | Fatores estáticos monitorizados para decidir revisões da LBE (6.5 b).
Parametros | Parâmetros usados nos cálculos deste registo (mesma estrutura do RG-SGA-13 tbl_parametros).
Objetivos_Energeticos | Objetivos energéticos e do SGE (6.2.1, 6.2.2 a–h) — mesmas colunas do RG-SGA-05 tbl_objetivos.
Metas_Energeticas | Metas energéticas quantificadas por IDE (6.2.1 — 'a organização deve estabelecer metas energéticas').
Planos_Acao | Planos de ação energéticos (6.2.3 — reter).
Metodologia_IDE_LBE | Metodologia para determinar e atualizar IDE e LBE (6.4 — manter como informação documentada; resumo do PR-SGE-03).
Listas | Domínios (listas de valores) usados na validação de dados das tabelas.
Dicionario_Dados | Descrição de cada coluna de cada tabela: tipo, origem (entrada/calculado), domínio, obrigatoriedade e chaves.
CONVENÇÕES (prontas para análise de dados e machine learning)
Tabelas | Cada registo é uma Tabela Excel com nome próprio (tbl_*): uma linha = um registo, cabeçalho único, sem células mescladas. Ler com pandas (pd.read_excel(ficheiro, sheet_name=folha, header=<linha do cabeçalho - 1>)) ou Power BI (Obter Dados > Tabela).
Cabeçalho cinzento | Coluna CALCULADA por fórmula — não escrever por cima. As restantes colunas são de entrada.
Validação | Colunas com lista controlada só aceitam valores da folha Listas (evita categorias duplicadas por grafia diferente).
Chaves | IDs estáveis e únicos (PK) e referências a IDs de outros registos (FK) permitem juntar tabelas entre ficheiros do SGE, do SGA e do SGQ — ver SGE-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx.
Datas e unidades | Datas em formato data (aaaa-mm-dd); energia em kWh (MWh quando indicado); a unidade está no nome da coluna ou no dicionário. Data de referência do SGE: 2026-12-31.
Dados | Fábrica simulada Plasticom. Eletricidade mensal por uso: fonte única RG-SGA-13 (tbl_dados_ambientais, mar/2025 a dez/2026, já com o efeito das ações de energia de out–dez/2026). Produção e horas de marcha por máquina: dataset do projeto (datasets/silver). Dados que o dataset não tem (campanha de medição por máquina, faturas por período tarifário, gasóleo, compressores, SGCIE) são simulação didática coerente com esses dados e estão marcados como tal.
LIGAÇÕES A OUTROS REGISTOS
RG-SGA-13 | Fonte única da eletricidade mensal por uso (tbl_dados_ambientais) — alterar lá, não aqui.
RG-SGA-05 | OBJ-01 e KPI-01 (SEC) — o SGE mede o mesmo desempenho normalizado (IDE-01) e em rácio (IDE-02).
RG-SGE-04 | USE e oportunidades (OPE-xx) que originam os objetivos e planos.
RG-SGE-06 | Plano de recolha de dados (DAD-xx) que alimenta os IDE.
RG-SGE-11 | Desvios significativos (9.1.1) e M&V das poupanças por ação (ISO 50015 / IPMVP).
RG-SGE-02 | Compromissos da política energética (POL-E-xx) a que os objetivos dão corpo.

## Base_Mensal
BASE MENSAL DE ENERGIA E VARIÁVEIS RELEVANTES
2025-03-01 a 2026-12-31 · Eletricidade: RG-SGA-13 (fonte única, mar/2025–dez/2026) · Referência = 12 primeiros meses · Reporte = mar–dez/2026
Mes | Periodo | Qualidade_Producao | Fonte_Energia | Dias_Calendario | Dias_Uteis | Temp_Media_C | CDD_15 | kWh_Total | kWh_SOP | kWh_INJ | kWh_UTL_AR | kWh_UTL_FRIO | kWh_GER | kWh_SER | kWh_HFS | Unid_INJ | Unid_SOP | Unid_SER | Unid_HFS | Horas_INJ | Horas_SOP | Horas_SER | Horas_HFS | Unid_Maquinas_Novas | kWh_Maquinas_Novas | L_Gasoleo_Frota | L_Gasoleo_Gerador | Verif_Soma_Usos | Energia_Final_MWh
2025-03-01 | Referência (LBE) | Reconstruído (pré-dataset) | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 21 | 13.2 | 0 | 568941 | 233780 | 150493 | 78797 | 34765 | 45887 | 12915 | 12304 | 3127150 | 2074828 | 373701 | 622911 | 3398.2 | 4230.2 | 745.8 | 1330 | 0 | 0 | 255.2 | 20.9 | 0 | 571.702
2025-04-01 | Referência (LBE) | Reconstruído (pré-dataset) | RG-SGA-13 (fatura) | 30 | 20 | 15.2 | 6 | 545354 | 218570 | 148146 | 75062 | 36654 | 43909 | 12953 | 10060 | 2949838 | 1917166 | 352528 | 532950 | 3205.5 | 3908.8 | 703.6 | 1137.9 | 0 | 0 | 270.5 | 20.4 | 0 | 548.263
2025-05-01 | Referência (LBE) | Reconstruído (pré-dataset) | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 21 | 16.8 | 55.8 | 538026 | 212282 | 147778 | 72249 | 39448 | 41507 | 13269 | 11493 | 3081721 | 1948876 | 376251 | 583006 | 3348.8 | 3973.4 | 750.9 | 1244.8 | 0 | 0 | 254.1 | 19.6 | 0 | 540.763
2025-06-01 | Referência (LBE) | Reconstruído (pré-dataset) | RG-SGA-13 (fatura) | 30 | 19 | 21.2 | 186 | 515423 | 209893 | 127528 | 68734 | 43262 | 43471 | 12590 | 9946 | 2676526 | 1867421 | 336762 | 521560 | 2908.5 | 3807.3 | 672.1 | 1113.6 | 0 | 0 | 227.4 | 19.2 | 1 | 517.889
2025-07-01 | Referência (LBE) | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 23 | 22.2 | 223.2 | 620886 | 255934 | 155542 | 83129 | 54774 | 42982 | 15942 | 12584 | 3036460 | 2236614 | 443480 | 634114 | 3407.4 | 4527.4 | 881.9 | 1354.2 | 0 | 0 | 244.8 | 16.9 | 1 | 623.503
2025-08-01 | Referência (LBE) | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 20 | 23.1 | 251.1 | 586901 | 232060 | 150415 | 77888 | 54405 | 50669 | 8255 | 13210 | 3305389 | 2138267 | 237760 | 681799 | 3440.7 | 4257.9 | 480.2 | 1453.3 | 0 | 0 | 263.4 | 17.3 | 1 | 589.708
2025-09-01 | Referência (LBE) | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 30 | 22 | 20.9 | 177 | 569448 | 224732 | 151543 | 76055 | 48367 | 45651 | 11963 | 11136 | 3070042 | 1992851 | 372292 | 572466 | 3317.5 | 4102.8 | 718.5 | 1223.7 | 0 | 0 | 290.2 | 15.8 | -1 | 572.508
2025-10-01 | Referência (LBE) | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 22 | 18.1 | 96.1 | 568762 | 231621 | 150121 | 76437 | 43597 | 41407 | 15408 | 10171 | 3063889 | 2094836 | 431440 | 550527 | 3377.9 | 4346.1 | 875.3 | 1166 | 0 | 0 | 231.1 | 20.2 | 0 | 571.275
2025-11-01 | Referência (LBE) | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 30 | 19 | 13.3 | 0 | 561643 | 230406 | 147075 | 76392 | 34544 | 46470 | 16262 | 10494 | 2975801 | 1998289 | 448497 | 548163 | 3276.5 | 4159.3 | 886.9 | 1168.5 | 0 | 0 | 231.2 | 16.6 | 0 | 564.121
2025-12-01 | Referência (LBE) | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 20 | 11.4 | 0 | 582602 | 246048 | 151639 | 77790 | 34150 | 49348 | 12466 | 11162 | 3058510 | 2163430 | 338785 | 572203 | 3294.6 | 4345.2 | 692.1 | 1233.9 | 0 | 0 | 229.3 | 17.1 | 1 | 585.066
2026-01-01 | Referência (LBE) | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 21 | 9.6 | 0 | 567251 | 238387 | 154580 | 78622 | 28266 | 48208 | 10220 | 8969 | 3226809 | 2045475 | 296927 | 469263 | 3454.1 | 4280.6 | 578.5 | 998.2 | 0 | 0 | 283.3 | 18.1 | 1 | 570.265
2026-02-01 | Referência (LBE) | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 28 | 20 | 11.9 | 0 | 527749 | 219236 | 138364 | 71532 | 30720 | 47297 | 10672 | 9929 | 2776640 | 1980694 | 295268 | 526979 | 3055.7 | 3951 | 587.8 | 1110.5 | 0 | 0 | 288.8 | 17.9 | 1 | 530.816
2026-03-01 | Reporte | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 22 | 13.1 | 0 | 590162 | 249888 | 151794 | 80511 | 36988 | 47006 | 13496 | 10479 | 3299469 | 2127602 | 380216 | 543239 | 3382.8 | 4381.8 | 736.4 | 1163.8 | 0 | 0 | 225.4 | 18.9 | 0 | 592.605
2026-04-01 | Reporte | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 30 | 20 | 14.9 | 0 | 554352 | 229523 | 144764 | 77847 | 36663 | 43501 | 13087 | 8967 | 3049092 | 1912861 | 361694 | 464227 | 3176.5 | 4039.7 | 721.7 | 987 | 0 | 0 | 226.7 | 18.8 | 0 | 556.807
2026-05-01 | Reporte | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 20 | 17.6 | 80.6 | 588371 | 238094 | 159195 | 78735 | 43234 | 44793 | 14410 | 9910 | 3211838 | 2036227 | 391966 | 529154 | 3455.8 | 4336.7 | 798.5 | 1139.7 | 0 | 0 | 295.8 | 18.7 | 0 | 591.516
2026-06-01 | Reporte | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 30 | 20 | 21.3 | 189 | 568979 | 230318 | 148739 | 75662 | 50910 | 45160 | 8724 | 9465 | 3006457 | 2068539 | 254209 | 509140 | 3210.3 | 4171.5 | 508.2 | 1081.4 | 0 | 0 | 268.1 | 14.9 | -1 | 571.809
2026-07-01 | Reporte | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 23 | 23.3 | 257.3 | 727698 | 279083 | 207732 | 101173 | 69857 | 45232 | 15426 | 9196 | 4493051 | 2313732 | 437609 | 466586 | 4702.9 | 5189.2 | 846.1 | 992.5 | 1560427 | 148938 | 294 | 21.1 | 1 | 730.849
2026-08-01 | Reporte | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 21 | 24 | 279 | 804830 | 314757 | 228777 | 110260 | 75932 | 48406 | 15834 | 10863 | 4737376 | 2675672 | 441790 | 556301 | 5102.5 | 5519.7 | 879 | 1174.1 | 2068150 | 187584 | 283.5 | 17.5 | -1 | 807.84
2026-09-01 | Reporte | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 30 | 22 | 21.6 | 198 | 736636 | 288038 | 209010 | 95995 | 66228 | 48729 | 18311 | 10324 | 4453652 | 2492916 | 462346 | 525762 | 4753.8 | 5232 | 960.3 | 1135.9 | 1812058 | 172505 | 292.3 | 20.1 | -1 | 739.76
2026-10-01 | Reporte | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 21 | 18.2 | 99.2 | 741703 | 287926 | 226684 | 98976 | 60265 | 40631 | 16423 | 10798 | 4773452 | 2646941 | 461147 | 546240 | 5194.9 | 5420.6 | 892.5 | 1172.5 | 2069311 | 181679 | 283.6 | 16 | 0 | 744.699
2026-11-01 | Reporte | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 30 | 21 | 13.8 | 0 | 697661 | 275392 | 219160 | 86366 | 47167 | 45808 | 13956 | 9813 | 4418168 | 2407620 | 383074 | 509090 | 4927.7 | 5156.9 | 768.2 | 1088 | 1884383 | 168936 | 232.8 | 17.6 | 1 | 700.165
2026-12-01 | Reporte | Dataset | RG-SGA-13 (fatura) | 31 | 20 | 11.1 | 0 | 675973 | 286521 | 197345 | 79474 | 38953 | 49119 | 13206 | 11356 | 4306092 | 2608256 | 359103 | 589367 | 4791.1 | 5342.6 | 729.8 | 1245.6 | 1847309 | 162411 | 234.8 | 18.9 | 1 | 678.51
Note on A4: Mês (1.º dia).
Note on B4: Referência (LBE) = mar/2025–fev/2026; Reporte = mar–ago/2026.
Note on C4: Dataset = produção real do dataset; Reconstruído = mar–jun/2025, anterior ao dataset (RG-SGA-13).
Note on D4: RG-SGA-13 (fatura), fonte única mar/2025–dez/2026, já com o efeito das ações de out–dez/2026.
Note on E4: Dias do mês.
Note on F4: Dias úteis (RG-SGA-13).
Note on G4: Temperatura média exterior (°C) — RG-SGA-13 (IPMA).
Note on H4: Graus-dia de arrefecimento base 15 °C = max(0; T − 15) × dias.
Note on I4: Eletricidade total da fatura (RG-SGA-13, medido).
Note on J4: Eletricidade do sopro (rateio RG-SGA-13).
Note on K4: Eletricidade da injeção (rateio).
Note on L4: Ar comprimido (rateio: 19% dos processos).
Note on M4: Arrefecimento (rateio com fator de temperatura).
Note on N4: Serviços gerais (base + AVAC).
Note on O4: Serigrafia (rateio).
Note on P4: Hot foil (rateio).
Note on Q4: Tampas e potes produzidos (dataset).
Note on R4: Frascos produzidos (dataset).
Note on S4: Peças serigrafadas.
Note on T4: Peças com hot foil.
Note on U4: Horas de marcha da injeção.
Note on V4: Horas de marcha do sopro.
Note on W4: Horas de marcha da serigrafia.
Note on X4: Horas de marcha do hot foil.
Note on Y4: Unidades das 4 máquinas novas (07/2026) — ALE-01.
Note on Z4: Eletricidade atribuível às máquinas novas: horas × kW do RG-SGA-13 + quota de ar e frio (ALE-01).
Note on AA4: Gasóleo da frota (L) — RG-SGA-19 S1-01.
Note on AB4: Gasóleo do gerador (L) — RG-SGA-19 S1-02.
Note on AC4: Σ usos − total (deve ser ≈ 0: arredondamentos). [calculado]
Note on AD4: Energia final: eletricidade + gasóleo × 10 kWh/L (PCI ≈ 35,9 MJ/L). [calculado]

## IDE_Mensal
IDE MENSAIS — COMPARAÇÃO COM A LBE (ISO 50001 9.1.1; ISO 50006 §8 e §10)
Tudo calculado · kWh_Esperado = LBE-01 aplicada às variáveis do mês · Fora do domínio = variáveis fora do intervalo da referência (não usar para demonstrar melhoria)
Mes | Periodo | Y_kWh_Ajustado | X1_Unid_mil | X2_CDD | kWh_Esperado | Diferenca_kWh | CUSUM_kWh | Melhoria_Pct | Dentro_Dominio | Estado_IDE01 | SEC_Real | SEC_SOP | SEC_INJ | Carga_Base_Pct | Racio_Frio | Racio_Ar | Energia_Final_MWh
2025-03-01 | Referência (LBE) | 568941 | 5201.978 | 0 | 570403.974 | -1462.974 | -1462.974 | 0.2565% | Sim | Referência | 109.3701 | 112.6744 | 48.1247 | 16.5% | 0.09047 | 0.19243 | 571.702
2025-04-01 | Referência (LBE) | 545354 | 4867.004 | 6 | 540057.0974 | 5296.9026 | 3833.9287 | -0.9808% | Sim | Referência | 112.0513 | 114.0068 | 50.2217 | 17.21% | 0.099952 | 0.1926 | 548.263
2025-05-01 | Referência (LBE) | 538026 | 5030.597 | 55.8 | 557855.1423 | -19829.1423 | -15995.2137 | 3.555% | Sim | Referência | 106.9507 | 108.9253 | 47.9531 | 17.45% | 0.10956 | 0.18775 | 540.763
2025-06-01 | Referência (LBE) | 515423 | 4543.947 | 186 | 520626.6979 | -5203.6979 | -21198.9115 | 0.9995% | Sim | Referência | 113.4307 | 112.3973 | 47.6468 | 18.21% | 0.12821 | 0.19095 | 517.889
2025-07-01 | Referência (LBE) | 620886 | 5273.074 | 223.2 | 589519.6577 | 31366.3423 | 10167.4308 | -5.321% | Sim | Referência | 117.7465 | 114.4292 | 51.2248 | 15.12% | 0.13312 | 0.18893 | 623.503
2025-08-01 | Referência (LBE) | 586901 | 5443.656 | 251.1 | 606721.3671 | -19820.3671 | -9652.9363 | 3.267% | Sim | Referência | 107.8138 | 108.5271 | 45.506 | 15.99% | 0.14224 | 0.19282 | 589.708
2025-09-01 | Referência (LBE) | 569448 | 5062.893 | 177 | 567657.1394 | 1790.8606 | -7862.0757 | -0.3155% | Sim | Referência | 112.4748 | 112.7691 | 49.3619 | 16.48% | 0.12854 | 0.19044 | 572.508
2025-10-01 | Referência (LBE) | 568762 | 5158.725 | 96.1 | 571867.9649 | -3105.9649 | -10968.0406 | 0.5431% | Sim | Referência | 110.2524 | 110.5676 | 48.9969 | 16.5% | 0.11421 | 0.18766 | 571.275
2025-11-01 | Referência (LBE) | 561643 | 4974.09 | 0 | 549528.0422 | 12114.9578 | 1146.9172 | -2.205% | Sim | Referência | 112.9137 | 115.3016 | 49.4237 | 16.71% | 0.091512 | 0.18898 | 564.121
2025-12-01 | Referência (LBE) | 582602 | 5221.94 | 0 | 572232.615 | 10369.385 | 11516.3022 | -1.812% | Sim | Referência | 111.5681 | 113.7305 | 49.5794 | 16.11% | 0.085872 | 0.18464 | 585.066
2026-01-01 | Referência (LBE) | 567251 | 5272.284 | 0 | 576844.4327 | -9593.4327 | 1922.8695 | 1.663% | Sim | Referência | 107.5911 | 116.5436 | 47.9049 | 16.55% | 0.07193 | 0.19076 | 570.265
2026-02-01 | Referência (LBE) | 527749 | 4757.334 | 0 | 529671.8695 | -1922.8695 | -2.9104e-10 | 0.363% | Sim | Referência | 110.9338 | 110.6865 | 49.8315 | 17.79% | 0.085906 | 0.18914 | 530.816
2026-03-01 | Reporte | 590162 | 5427.071 | 0 | 591023.8667 | -861.8667 | -861.8667 | 0.1458% | Sim | Dentro da incerteza | 108.7441 | 117.4505 | 46.0056 | 15.91% | 0.092083 | 0.18915 | 592.605
2026-04-01 | Reporte | 554352 | 4961.953 | 0 | 548416.2189 | 5935.7811 | 5073.9144 | -1.082% | Sim | Dentro da incerteza | 111.7205 | 119.9894 | 47.4777 | 16.93% | 0.097954 | 0.19641 | 556.807
2026-05-01 | Reporte | 588371 | 5248.065 | 80.6 | 579176.8559 | 9194.1441 | 14268.0585 | -1.587% | Sim | Dentro da incerteza | 112.112 | 116.929 | 49.5651 | 15.95% | 0.10882 | 0.18675 | 591.516
2026-06-01 | Reporte | 568979 | 5074.996 | 189 | 569443.421 | -464.421 | 13803.6375 | 0.08156% | Sim | Dentro da incerteza | 112.1142 | 111.3433 | 49.4732 | 16.5% | 0.13431 | 0.19047 | 571.809
2026-07-01 | Reporte | 578760 | 5246.356 | 257.3 | 588997.5621 | -10237.5621 | 3566.0754 | 1.738% | Sim | Dentro da incerteza | 106.9078 | 120.6203 | 46.2341 | 16.22% | 0.1435 | 0.19782 | 730.849
2026-08-01 | Reporte | 617246 | 5344.898 | 279 | 599249.8885 | 17996.1115 | 21562.1869 | -3.003% | Não | Fora do domínio | 108.5694 | 117.6366 | 48.2919 | 15.21% | 0.1397 | 0.19336 | 807.84
2026-09-01 | Reporte | 564131 | 5134.51 | 198 | 575403.4464 | -11272.4464 | 10289.7405 | 1.959% | Sim | Dentro da incerteza | 106.0432 | 115.5426 | 46.93 | 16.64% | 0.13324 | 0.18261 | 739.76
2026-10-01 | Reporte | 560024 | 5351.082 | 99.2 | 589664.0799 | -29640.0799 | -19350.3394 | 5.027% | Sim | Dentro da incerteza | 99.9547 | 108.7769 | 47.4885 | 16.76% | 0.11711 | 0.18267 | 744.699
2026-11-01 | Reporte | 528725 | 4941.405 | 0 | 546533.8967 | -17808.8967 | -37159.236 | 3.259% | Sim | Dentro da incerteza | 102.2096 | 114.3835 | 49.6043 | 17.75% | 0.095373 | 0.16663 | 700.165
2026-12-01 | Reporte | 513562 | 5067.039 | 0 | 558042.7379 | -44480.7379 | -81639.9739 | 7.971% | Sim | Melhoria significativa | 97.7638 | 109.8516 | 45.8293 | 18.28% | 0.080504 | 0.15631 | 678.51
Note on A4: Mês.
Note on B4: Referência (LBE) ou Reporte. [calculado]
Note on C4: Variável dependente: eletricidade real sem as máquinas novas (ALE-01). [calculado]
Note on D4: Variável relevante 1: milhares de unidades INJ + SOP (sem máquinas novas). [calculado]
Note on E4: Variável relevante 2: graus-dia de arrefecimento base 15 °C. [calculado]
Note on F4: Energia esperada pelo modelo da LBE-01 nas condições do mês (normalização). [calculado]
Note on G4: Real − esperado (negativo = poupança). [calculado]
Note on H4: Soma acumulada das diferenças desde o início da LBE (tendência). [calculado]
Note on I4: IDE-01: (esperado − real) ÷ esperado. [calculado]
Note on J4: As variáveis do mês estão dentro do intervalo da LBE (± tolerância)? Fora do domínio o modelo extrapola (ISO 50006 §8.2). [calculado]
Note on K4: Classificação do mês: limite = t(95%) × erro-padrão do modelo (9.1.1 — investigar desvios significativos). [calculado]
Note on L4: IDE-02: kWh por 1.000 unidades (rácio, instalação completa). [calculado]
Note on M4: IDE-03 (estimado). [calculado]
Note on N4: IDE-04 (estimado). [calculado]
Note on O4: IDE-05: termo independente do modelo ÷ real do mês. [calculado]
Note on P4: IDE-06. [calculado]
Note on Q4: IDE-07 (constante por construção). [calculado]
Note on R4: IDE-09. [calculado]

## LBE_Modelo
LBE-01 — MODELO ESTATÍSTICO, VALIDADE E DEMONSTRAÇÃO DA MELHORIA — calculado
kWh ajustado = a + b1 × (mil unidades INJ+SOP) + b2 × CDD₁₅ · Referência 2025-03-01 a 2026-02-28 (12 meses) · LINEST sobre IDE_Mensal
Termo | Coeficiente | Erro-padrão | t | p-valor | Cumpre p < 0,2? | Interpretação
a — carga de base (kWh/mês) | 93871.0365 | 95670.5307 | 0.98119 | 0.35214 | Não | Energia consumida sem produção nem calor: iluminação, AVAC, utilidades em vazio, máquinas em espera (≈ 'base load' de Kent).
b1 — kWh por mil unidades (INJ+SOP) | 91.6061 | 18.98 | 4.8265 | 0.00093851 | Sim | Consumo marginal de produção: cada mil unidades adicionais custam b1 kWh.
b2 — kWh por grau-dia de arrefecimento | 56.4644 | 48.0589 | 1.1749 | 0.27018 | Não | Efeito do calor no arrefecimento de moldes e no AVAC.
Estatística do modelo | Valor
R² | 0.75328
Erro-padrão da estimativa (kWh) | 15599.3131
Estatística F | 13.7396
Graus de liberdade (n − p − 1) | 9
p-valor do teste F | 0.0018403
Média de Y na referência (kWh) | 562748.8333
CV(RMSE) | 2.772%
NMBE | -5.746e-15%
t(95%; gl) | 2.2622
Limite de desvio significativo mensal (kWh) = t × erro-padrão | 35288.098
Carga de base em % do consumo médio | 16.68%
Teste de validade | Valor | Critério | Resultado |  | Fonte do critério | Leitura
R² (EnPI Lite) | 0.75328 | ≥ 0,50 | Cumpre |  | LBNL EnPI Lite / 50001 Ready M&V | Fração da variação mensal explicada pelas variáveis.
R² (ASHRAE 14, recomendado) | 0.75328 | > 0,75 | Cumpre |  | ASHRAE Guideline 14 | Recomendação para modelos mensais; valores perto do limite pedem mais dados medidos.
p-valor de todas as variáveis | 0.27018 | < 0,20 | Não cumpre |  | LBNL EnPI Lite | Cada variável relevante tem efeito estatisticamente distinguível.
p-valor de pelo menos uma variável | 0.00093851 | < 0,10 | Cumpre |  | LBNL EnPI Lite
p-valor do teste F | 0.0018403 | < 0,10 | Cumpre |  | LBNL EnPI Lite | O modelo no seu conjunto é significativo.
CV(RMSE) | 2.772% | ≤ 15% | Cumpre |  | ASHRAE Guideline 14 (mensal) | Dispersão do modelo face à média — base da incerteza da poupança.
NMBE | -5.746e-15% | entre −5% e +5% | Cumpre |  | ASHRAE Guideline 14 | Sem enviesamento sistemático (≈ 0 por construção em mínimos quadrados).
Modelo válido para a LBE-01? | Válido com reserva
Domínio de validade (ISO 50006 §8.2) | Mínimo | Máximo | Tolerância | Mín. aceite | Máx. aceite | Nota
X1 — mil unidades INJ+SOP | 4543.947 | 5443.656 | 10% | 4089.5523 | 5988.0216 | Fora destes limites o modelo extrapola: o mês não entra na demonstração da melhoria.
X2 — CDD₁₅ | 0 | 251.1 | 10% | 0 | 276.21 | Com CDD = 0 no inverno, o mínimo aceite é 0.
Demonstração da melhoria (ISO 50001 9.1.1 e 10.2; ISO 50006 §10.3) | Valor |  |  |  |  | Leitura
Meses de reporte | 10
Meses de reporte dentro do domínio (m) | 9 |  |  |  |  | Só estes meses servem para demonstrar melhoria.
Σ kWh esperado (dentro do domínio) | 5146702.0854
Σ kWh real ajustado (dentro do domínio) | 5047066
Poupança normalizada (kWh) = esperado − real | 99636.0854 |  |  |  |  | Positivo = melhoria; negativo = piorou.
Melhoria do desempenho energético (%) | 1.936% |  |  |  |  | IDE-01 agregado no período de reporte.
Incerteza a 95% (kWh) ≈ t × erro-padrão × √m | 105864.2939 |  |  |  |  | Aproximação da ASHRAE 14 sem termos de alavancagem (conservadora para m pequeno).
Conclusão | Melhoria NÃO demonstrada: diferença dentro da incerteza do modelo |  |  |  |  | Para a certificação (ISO 50003:2021) a melhoria tem de ser demonstrada; ver RG-SGE-11 (M&V por ação) e PA-E-01 (submedição).
Após as ações de standby e ar comprimido (out–dez/2026) | Valor |  |  |  |  | Leitura
Meses dentro do domínio (m) | 3
Σ kWh esperado | 1694240.7145
Σ kWh real ajustado | 1602311
Poupança normalizada (kWh) | 91929.7145 |  |  |  |  | Comparar com a poupança verificada por ação (RG-SGE-11).
Melhoria (%) | 5.426%
Incerteza a 95% (kWh) | 61120.7786
Conclusão | Melhoria DEMONSTRADA (estatisticamente significativa) |  |  |  |  | Evidência para a ISO 50003: melhoria demonstrada depois da implementação das ações (ISO 50006 §10.3).

## Variaveis_Relevantes
VARIÁVEIS RELEVANTES CANDIDATAS — SELEÇÃO (ISO 50006 §5.5)
Correlação calculada nos 12 meses de referência · Critério de relevância: significativa no modelo (p < 0,2) e com explicação física
ID_Variavel | Variavel | Coluna_Base | Fonte | Unidade | Correlacao_com_kWh | R2_Simples | Decisao | Justificacao
VAR-01 | Unidades produzidas INJ + SOP | Unid_INJ | Dataset (MES) | un | 0.84584 | 0.71544 | Relevante | Maior correlação com sentido físico; variável de negócio que a produção controla. Entra como X1 (soma INJ+SOP, milhares).
VAR-02 | Graus-dia de arrefecimento (base 15 °C) | CDD_15 | IPMA (via RG-SGA-13) | °C·dia | 0.33869 | 0.11471 | Relevante (com reserva) | Explica fisicamente o arrefecimento e o AVAC no verão e reduz o erro nos meses quentes, mas p ≈ 0,27 (> 0,2) com 12 meses de rateio. Mantida com reserva registada (LBE válida com reserva); reavaliar com os dados medidos dos analisadores (ALE-03).
VAR-03 | Horas de marcha da injeção | Horas_INJ | Dataset (MES) | h | 0.76162 | 0.58007 | Redundante | Muito correlacionada com as unidades (a energia do rateio é horas × kW). Não se usam as duas: preferidas as unidades (saída útil).
VAR-04 | Horas de marcha do sopro | Horas_SOP | Dataset (MES) | h | 0.93019 | 0.86526 | Redundante | Correlação mais alta que as unidades (a energia do rateio é horas × kW) e um modelo horas + CDD teria R² ≈ 0,86 — rejeitado: normalizar por horas esconderia as perdas de produtividade (marcha lenta, microparagens) que são desperdício de energia. A ISO 50006 recomenda variáveis de saída útil quando possível.
VAR-05 | Dias úteis | Dias_Uteis | Calendário | dias | 0.60899 | 0.37086 | Excluída | Efeito já captado pelas unidades produzidas; correlação fraca isoladamente.
VAR-06 | Temperatura média exterior | Temp_Media_C | IPMA | °C | 0.23026 | 0.053019 | Redundante | Substituída pelos graus-dia (relação não linear: só acima de 15 °C há carga de arrefecimento).
Note on A4: Variável candidata.
Note on B4: Descrição.
Note on C4: Coluna em tbl_base_energia.
Note on D4: Origem do dado.
Note on E4: Unidade.
Note on F4: Coeficiente de correlação (Pearson) com o kWh total nos 12 meses de referência. [calculado]
Note on G4: R² da regressão simples. [calculado]
Note on H4: Relevante (entra no modelo) / Não relevante / Redundante.
Note on I4: Porquê (critério: significância estatística e sentido físico).

## Catalogo_IDE
CATÁLOGO DE INDICADORES DE DESEMPENHO ENERGÉTICO (6.4) — ISO 50006
Mesmas colunas do RG-SGA-05 tbl_kpi nas primeiras 12 posições · Baseline e valor de reporte calculados a partir de IDE_Mensal
ID_KPI | Nome | Formula_Calculo | Unidade | Polaridade | Tipo_IDE_ISO50006 | Frequencia | Fonte_Dados | Responsavel | Baseline | ID_OBJ | ID_MED | Fronteira | ID_USE | Variaveis_Relevantes | Fatores_Estaticos | Normalizacao | ID_LBE | Utilizadores | Coluna_Mensal | Meta | Valor_LBE_Externo | Valor_Reporte_Externo | Valor_Reporte | Variacao_vs_LBE | Estado | Ligacao_SGI | Qualidade_Dados
IDE-01 | Melhoria do desempenho energético da instalação (consumo normalizado) | (kWh esperado pelo modelo da LBE − kWh real ajustado) ÷ kWh esperado | % | Maior | Modelo estatístico (regressão linear múltipla) | Mensal | RG-SGA-13 (fatura) + dataset de produção + IPMA | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | 0 | OBJ-E-01 | DAD-01; DAD-02; DAD-06 | Instalação da Unidade 1 sem as 4 máquinas novas de 07/2026 (ajuste não rotineiro ALE-01) | Todos | Unidades INJ+SOP (mil); graus-dia de arrefecimento base 15 °C | N.º de máquinas; turnos 3×8 em 5 dias; mix de produto; área; tipo de energia | Sim — modelo da LBE aplicado às condições do mês (ISO 50006 §8) | LBE-01 | Gestão de topo; equipa de gestão de energia; auditores do SGE; certificação ISO 50003 | — | 0.05 | 0 | 0.019359 | 0.019359 |  | Não cumpre | SGA OBJ-01 (mesma intenção; SGE mede normalizado) | Medido (fatura) + variáveis medidas
IDE-02 | Consumo específico de eletricidade da instalação (SEC) | kWh total ÷ unidades INJ + SOP × 1 000 | kWh/1.000 un | Menor | Rácio de valores medidos | Mensal | RG-SGA-13 + dataset | Gerente de Manutenção | 111.0914 | OBJ-E-01 | DAD-01; DAD-02 | Instalação completa | Todos | — (rácio simples; não corrige a carga de base nem o clima) | Idem IDE-01 | Não — rácio; a comparação exige cautela (Kent: o SEC mensal engana quando a produção varia) | LBE-02 | Relato externo (SGA KPI-01, ESRS E1-5, EMAS); SGCIE (consumo específico) | SEC_Real | 101 |  |  | 106.6139 | -4.03% | Não cumpre | SGA KPI-01 (mesmo cálculo) | Medido
IDE-03 | Consumo específico do sopro (ISBM) | kWh do sopro ÷ frascos × 1 000 | kWh/1.000 frascos | Menor | Rácio (numerador estimado) | Mensal | RG-SGA-13 (rateio por horas) + dataset; analisador QGBT-SOP a partir de 12/2026 | Gerente de Produção | 112.5466 | OBJ-E-01 | DAD-03 | Máquinas ISBM-001 a 010 | SOP | Frascos produzidos; horas de marcha | Tecnologia das máquinas; massa média do frasco | Não (até haver submedição) | LBE-03 | Produção; engenharia de processo | SEC_SOP |  |  |  | 115.2524 | 2.404% | Sem meta / sem dado | — | Estimado (rateio)
IDE-04 | Consumo específico da injeção | kWh da injeção ÷ tampas e potes × 1 000 | kWh/1.000 un | Menor | Rácio (numerador estimado) | Mensal | RG-SGA-13 (rateio por horas) + dataset; analisador QGBT-INJ a partir de 12/2026 | Gerente de Produção | 48.8146 | OBJ-E-01 | DAD-03 | Máquinas IM-001 a 008 | INJ | Peças produzidas; horas de marcha | Tecnologia das máquinas; mix tampas/potes | Não (até haver submedição) | LBE-04 | Produção; engenharia de processo | SEC_INJ |  |  |  | 47.69 | -2.304% | Sem meta / sem dado | — | Estimado (rateio)
IDE-05 | Carga de base (energia não associada à produção) | Coeficiente independente do modelo da LBE ÷ kWh real do mês | % | Menor | Modelo estatístico (termo independente) | Mensal | Modelo LBE-01 | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | 0.1672 | OBJ-E-03 | DAD-01 | Instalação | Todos | — | Idem IDE-01 | Derivado do modelo | LBE-01 | Gestão; operação e manutenção | Carga_Base_Pct | 0.14 |  |  | 0.16615 | -0.6235% | Não cumpre | — | Calculado
IDE-06 | Rácio de arrefecimento (frio ÷ energia de injeção + sopro) | kWh chiller/torre ÷ (kWh INJ + kWh SOP) | fração | Menor | Rácio (estimado) | Mensal | RG-SGA-13 (rateio com fator de temperatura) | Técnico de Utilidades | 0.10679 | OBJ-E-04 | DAD-04 | Sistema de arrefecimento CH-01/TR-01 | UTL-FRIO | Temperatura exterior; carga térmica | Setpoint da água gelada; n.º de moldes | Não — rácio sazonal: comparar o mesmo mês do ano ou normalizar por graus-dia (ISO 50006 §8); o reporte mar–ago contra a média anual penaliza o IDE | LBE-05 | Utilidades; manutenção | Racio_Frio | 0.095 |  |  | 0.11426 | 6.991% | Não cumpre | — | Estimado
IDE-07 | Rácio de ar comprimido (ar ÷ energia dos processos) | kWh ar comprimido ÷ kWh (INJ+SOP+SER+HFS) | fração | Menor | Rácio (estimado — fator fixo) | Mensal | RG-SGA-13 (AR_FRAC = 0,19 fixo) | Técnico de Utilidades | 0.18976 | OBJ-E-02 | DAD-05 | Central de ar comprimido | UTL-AR | — | — | Não — o valor é constante por construção: NÃO serve para demonstrar melhoria (substituído pelo IDE-08) | — | Utilidades | Racio_Ar |  |  |  | 0.18422 | -2.919% | Sem meta / sem dado | — | Estimado (fator fixo)
IDE-08 | Potência específica da central de ar comprimido | kWh dos compressores ÷ Nm³ de ar produzido (semana de medição) | kWh/Nm³ | Menor | Rácio de valores medidos (fronteira de medida) | Mensal a partir de 12/2026; antes, campanhas | RG-SGE-11 tbl_ar_mv (PA-01 + caudalímetro EQP-04) | Técnico de Utilidades | 0.1337 | OBJ-E-02 | DAD-05 | Compressores CMP-01/02 + secadores | UTL-AR | Nm³ produzidos; pressão | Pressão de serviço; n.º de compressores | Sim — mesma semana-tipo com produção (ISO 50015 / IPMVP opção B) | LBE-06 | Utilidades; engenheiros (M&V) | — | 0.105 | 0.1337 | 0.1064 | 0.1064 | -20.42% | Não cumpre | SGA-10 OT-2026-02 (instalação dos VSD) | Medido (campanha)
IDE-09 | Consumo de energia final (eletricidade + gasóleo) | kWh elétricos + L gasóleo × 10 kWh/L | MWh | Menor | Valor de energia medido | Mensal | RG-SGA-13 + RG-SGA-19 (gasóleo) | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | 565.4899 | OBJ-E-05 | DAD-01; DAD-07 | Instalação + frota | Todos | — | — | Não (valor absoluto) | LBE-07 | SGCIE; ESRS E1-5; EMAS; gestão de topo | Energia_Final_MWh |  |  |  | 671.456 | 18.74% | Sem meta / sem dado | SGA ESG-E01; EMAS-01 | Medido
IDE-10 | Quota de eletricidade renovável (garantias de origem + autoconsumo) | kWh renováveis ÷ kWh totais | % | Maior | Rácio de valores medidos | Anual | Rótulo de energia do comercializador; UPAC (2027) | Diretor Financeiro | 0.55 | OBJ-E-05 | DAD-08 | Instalação | Todos | — | — | Não | LBE-08 | Gestão de topo; clientes; ESG | — | 0.8 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0% | Não cumpre | SGA KPI-09; MET-03 | Medido
KPI-E-01 | Consumo de eletricidade medido por submedição (não estimado) | kWh medidos por analisador fixo ÷ kWh totais | % | Maior | KPI do sistema (não é IDE) | Mensal | RG-SGE-06 tbl_contadores | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | 0 | OBJ-E-06 | DAD-01 | Instalação | — | — | — | — | — | Equipa de gestão de energia | — | 0.9 | 0 | 0.954 | 0.954 |  | Cumpre | SGA R35 / PAM-26-02 | Medido
KPI-E-02 | Desvios significativos investigados em ≤ 30 dias | Desvios investigados no prazo ÷ desvios detetados | % | Maior | KPI do sistema (não é IDE) | Mensal | RG-SGE-11 tbl_desvios | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | 0 | OBJ-E-06 | — | — | — | — | — | — | — | Equipa de gestão de energia | — | 1 |  | 1 | 1 |  | Cumpre | — | Registo
KPI-E-03 | Ações dos planos de ação energéticos no prazo | Ações no prazo ÷ ações com prazo vencido ou concluídas | % | Maior | KPI do sistema (não é IDE) | Mensal | RG-SGE-05 tbl_planos_acao | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | 0 | OBJ-E-06 | — | — | — | — | — | — | — | Gestão de topo | — | 0.85 |  | 0.86 | 0.86 |  | Cumpre | — | Registo
Note on A4: IDE-xx = indicador de desempenho energético; KPI-E-xx = indicador do sistema.
Note on B4: Nome do indicador.
Note on C4: Definição operacional.
Note on D4: Unidade.
Note on E4: Maior ou menor é melhor.
Note on F4: Tipo de IDE (ISO 50006 §6.2) — posição equivalente ao Tipo_ISO14031 do RG-SGA-05.
Note on G4: Frequência de cálculo.
Note on H4: Origem dos dados.
Note on I4: Dono do IDE (ISO 50006 tab. 1 — 'EnPI owner').
Note on J4: Valor da LBE: média dos 12 meses de referência (ou valor externo quando o IDE vem de outro registo). [calculado]
Note on K4: Objetivo que o indicador mede.
Note on L4: Linhas do plano de recolha de dados (RG-SGE-06).
Note on M4: [Só SGE] Fronteira do IDE (ISO 50006 §5.3).
Note on N4: [Só SGE] Uso significativo abrangido.
Note on O4: [Só SGE] Variáveis relevantes consideradas (6.4).
Note on P4: [Só SGE] Fatores estáticos monitorizados.
Note on Q4: [Só SGE] Se e como é normalizado (6.5; ISO 50006 §8).
Note on R4: [Só SGE] LBE correspondente.
Note on S4: [Só SGE] Utilizadores do IDE (ISO 50006 §5.2).
Note on T4: [Só SGE] Coluna em tbl_ide_mensal ('—' se vem de outro registo).
Note on U4: [Só SGE] Meta energética associada (percentagens como fração).
Note on V4: [Só SGE] Valor da LBE quando o IDE é calculado noutro registo (à data de referência).
Note on W4: [Só SGE] Valor atual quando o IDE é calculado noutro registo.
Note on X4: [Só SGE] Média dos meses de reporte mar–dez/2026 (IDE-01: agregado oficial da LBE_Modelo; IDE-08 e KPI-E-01: valor de dez/2026). [calculado]
Note on Y4: [Só SGE] Variação relativa do reporte face à LBE. [calculado]
Note on Z4: [Só SGE] Estado face à meta. [calculado]
Note on AA4: [Só SGE] Indicador equivalente no SGA/SGQ.
Note on AB4: [Só SGE] Medido / estimado / calculado (EN 17267).

## Registo_LBE
REGISTO DAS LINHAS DE BASE ENERGÉTICAS (6.5)
ID_LBE | ID_KPI | Descricao | Periodo_Inicio | Periodo_Fim | N_Meses | Metodo | Valor_LBE | R2 | Validade_Estatistica | Estado | Data_Aprovacao | Criterios_Revisao | Proxima_Revisao
LBE-01 | IDE-01 | Modelo de regressão da eletricidade da instalação (sem máquinas novas) | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 12 | kWh = a + b1·mil un + b2·CDD₁₅ (LINEST) | 0 | 0.75328 | Válido com reserva | Em vigor | 2026-09-15 | a) IDE deixa de refletir o desempenho (ex.: submedição); b) alteração significativa de fatores estáticos (tbl_fatores_estaticos); c) revisão anual com a revisão energética | 2027-07-31
LBE-02 | IDE-02 | SEC médio da instalação | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 12 | Média dos rácios mensais | 111.0914 |  |  | Em vigor | 2026-09-15 | a) IDE deixa de refletir o desempenho (ex.: submedição); b) alteração significativa de fatores estáticos (tbl_fatores_estaticos); c) revisão anual com a revisão energética | 2027-07-31
LBE-03 | IDE-03 | SEC do sopro (estimado) | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 12 | Média dos rácios mensais | 112.5466 |  |  | Em vigor | 2026-09-15 | a) IDE deixa de refletir o desempenho (ex.: submedição); b) alteração significativa de fatores estáticos (tbl_fatores_estaticos); c) revisão anual com a revisão energética | 2027-12-31
LBE-04 | IDE-04 | SEC da injeção (estimado) | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 12 | Média dos rácios mensais | 48.8146 |  |  | Em vigor | 2026-09-15 | a) IDE deixa de refletir o desempenho (ex.: submedição); b) alteração significativa de fatores estáticos (tbl_fatores_estaticos); c) revisão anual com a revisão energética | 2027-12-31
LBE-05 | IDE-06 | Rácio de arrefecimento (estimado) | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 12 | Média dos rácios mensais | 0.10679 |  |  | Em vigor | 2026-09-15 | a) IDE deixa de refletir o desempenho (ex.: submedição); b) alteração significativa de fatores estáticos (tbl_fatores_estaticos); c) revisão anual com a revisão energética | 2027-12-31
LBE-06 | IDE-08 | Potência específica do ar comprimido — compressores antigos | 2026-01-12 | 2026-01-18 | 1 | Semana de registo PA-01 + EQP-04 (RG-SGE-11) | 0.1337 |  |  | Em vigor | 2026-09-15 | a) IDE deixa de refletir o desempenho (ex.: submedição); b) alteração significativa de fatores estáticos (tbl_fatores_estaticos); c) revisão anual com a revisão energética | 2027-06-30
LBE-07 | IDE-09 | Energia final mensal média | 2025-03-01 | 2026-02-28 | 12 | Média mensal | 565.4899 |  |  | Em vigor | 2026-09-15 | a) IDE deixa de refletir o desempenho (ex.: submedição); b) alteração significativa de fatores estáticos (tbl_fatores_estaticos); c) revisão anual com a revisão energética | 2027-07-31
LBE-08 | IDE-10 | Quota renovável 2025/26 (rótulo de energia) | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 12 | Rótulo do comercializador | 0.55 |  |  | Em vigor | 2026-09-15 | a) IDE deixa de refletir o desempenho (ex.: submedição); b) alteração significativa de fatores estáticos (tbl_fatores_estaticos); c) revisão anual com a revisão energética | 2027-06-30
Formulas:
N_Meses = IF([ID_LBE]="","",IF(ISNUMBER([Periodo_Fim]),DATEDIF([Periodo_Inicio],[Periodo_Fim],"m")+1,""))
Note on A4: Linha de base energética.
Note on B4: IDE que a usa.
Note on C4: O que é a LBE.
Note on D4: Início do período de referência.
Note on E4: Fim do período de referência.
Note on F4: Duração (meses). [calculado]
Note on G4: Modelo / cálculo.
Note on H4: Valor da LBE (do catálogo). [calculado]
Note on I4: R² (só modelos).
Note on J4: Resultado dos testes (LBE_Modelo).
Note on K4: Em vigor / planeado / substituída.
Note on L4: Aprovação pela equipa de gestão de energia.
Note on M4: Quando rever (6.5 a) IDE deixa de representar; b) fatores estáticos; c) método predeterminado).
Note on N4: Revisão prevista.

## Alteracoes_LBE
ALTERAÇÕES ÀS LBE E AJUSTES NÃO ROTINEIROS (6.5; ISO 50006 §9)
ID_Alteracao_LBE | Data_Efeito | Tipo | Descricao | LBE_Afetadas | Tratamento | Acao_Futura | Estado | Responsavel | Data_Aprovacao
ALE-01 | 2026-07-01 | Fator estático | Entrada em produção de 4 máquinas novas (IM-007, IM-008, ISBM-009, ISBM-010) — ALT-2026-03 (linhas alimentar e farmacêutica). | LBE-01 | Ajuste não rotineiro (ISO 50006 §9.2): a energia atribuível às máquinas novas (horas × kW do RG-SGA-13 + quota de ar e frio) é retirada do real e as suas unidades das variáveis; fronteira do IDE-01 = instalação existente. | Criar LBE-01b com 12 meses após a estabilização (07/2027) incluindo as máquinas novas. | Aprovado | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | 2026-09-15
ALE-02 | 2026-02-01 | Ação de melhoria (não é fator estático) | Substituição dos compressores CMP-01/02 por unidades de velocidade variável (ALT-2026-01). | LBE-01; LBE-06 | Sem ajuste: é uma melhoria a demonstrar. A LBE-01 termina em fev/2026 para que o reporte (mar–dez/2026) inclua o efeito dos VSD. | — | Aprovado | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | 2026-09-15
ALE-03 | 2026-12-15 | Método de medição | Início da submedição por 6 analisadores (PA-E-01, em serviço desde 15/12/2026): os consumos por USE deixam de ser rateio. | LBE-03; LBE-04; LBE-05 | Revisão da LBE decidida (6.5 a): os IDE por USE estimados deixam de representar o desempenho; LBE atuais mantidas até haver 12 meses medidos. | Nova LBE por USE com 12 meses medidos (01–12/2027). | Aprovado | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | 2026-12-18
ALE-04 | 2027-06-30 | Tipo de energia | Entrada em serviço da UPAC ≈ 1 MWp (ALT-2026-07). | LBE-07; LBE-08 | Sem ajuste ao IDE-01 (mede consumo, não a origem); o IDE-10 passa a incluir autoconsumo. | — | Planeado | Diretor Financeiro
Note on A4: Alteração/ajuste.
Note on B4: Data a partir da qual tem efeito.
Note on C4: Fator estático / ação de melhoria / método de medição / tipo de energia.
Note on D4: O que mudou.
Note on E4: LBE afetadas.
Note on F4: Ajuste aplicado e justificação (ISO 50006 §9).
Note on G4: O que falta fazer.
Note on H4: Aprovado / planeado.
Note on I4: Responsável.
Note on J4: Aprovação.

## Fatores_Estaticos
FATORES ESTÁTICOS MONITORIZADOS (6.5 b; ISO 50006 §9.2)
ID_Fator | Fator_Estatico | Condicao_Na_LBE | Condicao_Atual | Situacao | ID_Alteracao_LBE
FEST-01 | N.º de máquinas produtivas | 18 (8 ISBM, 6 IM, 2 SS, 2 HF) | 22 desde 07/2026 | Alterado | ALE-01
FEST-02 | Regime de trabalho | 3 turnos × 8 h, 5 dias/semana; fins de semana só em picos | Igual | Sem alteração | —
FEST-03 | Mix de produto (famílias) | Cosmética + alimentar (frascos, tampas) | Acrescentados potes e tampas alimentar/farma (17 SKU) | Alterado | ALE-01
FEST-04 | Área e edifícios | Terreno 45 000 m², naves de produção e armazéns | Igual | Sem alteração | —
FEST-05 | Tipos de energia | Eletricidade da rede; gasóleo (frota, gerador) | Igual (UPAC prevista 2027) | Sem alteração | ALE-04
FEST-06 | Central de ar comprimido | 2 compressores de velocidade fixa (carga/vazio) | 2 compressores VSD desde 02/2026 | Alteração = ação de melhoria | ALE-02
FEST-07 | Setpoint da água gelada | 7 °C | Igual | Sem alteração | —
Note on A4: Fator estático.
Note on B4: Fator que não varia rotineiramente mas afeta o desempenho (ISO 50006 3.1.18).
Note on C4: Condição no período de referência.
Note on D4: Condição à data de referência.
Note on E4: Sem alteração / alterado.
Note on F4: Tratamento.

## Parametros
PARÂMETROS DE CÁLCULO
Codigo | Valor | Unidade | Descricao | Fonte
PRECO_MEDIO | 0.1335 | €/kWh | Preço médio da eletricidade (energia + redes, sem potência) nos 12 meses set/2025–ago/2026 | RG-SGE-09 tbl_faturas (simulado)
KWH_POR_L_GASOLEO | 10 | kWh/L | Poder calorífico inferior do gasóleo ≈ 35,9 MJ/L | Despacho 17313/2008 / DGEG — confirmar
TOL_DOMINIO | 0.1 | fração | Tolerância do domínio de validade do modelo da LBE-01 | Decisão da equipa de gestão de energia (ISO 50006 §8.2)
T_BASE_CDD | 15 | °C | Temperatura base dos graus-dia de arrefecimento | Mesma base do FRIO_TEMP do RG-SGA-13
Note on A4: Parâmetro.
Note on B4: Valor.
Note on C4: Unidade.
Note on D4: Descrição.
Note on E4: [Só SGE] Origem do valor.

## Objetivos_Energeticos
OBJETIVOS ENERGÉTICOS 2026–2028 (6.2)
Retidos como informação documentada (6.2.2) · Valor atual calculado a partir dos IDE e da LBE_Modelo
ID_OBJ | ID_Politica | Origem_Tipo | Origem_IDs | Origem_Descricao | Declaracao_Objetivo | ID_KPI | Indicador_KPI | Baseline | Meta_Tipo | Meta_Valor | Meta_Numerica | Prazo | Recursos_Humanos | Recursos_Materiais | Recursos_Financeiros_EUR | Responsavel | Acoes_PAM | Estado | Valor_Atual | Progresso | Dias_ate_Prazo | S_Especifico | M_Mensuravel | A_Atingivel | R_Relevante | T_Temporal | Validacao_SMART | Data_Aprovacao | Considera_USE | Oportunidades_Revisao | Requisitos_Aplicaveis | Comunicado | Ligacao_SGA | Polaridade
OBJ-E-01 | POL-E-01 | Revisão energética | USE-01; USE-02; USE-03; OPE-01; OPE-03; OPE-05; OPE-06 | Injeção, sopro e ar comprimido somam 81% da eletricidade; melhoria só demonstrada após as ações de out–dez/2026. | Melhorar em 5% o desempenho energético normalizado da instalação (IDE-01) até 31/12/2027, face à LBE-01 (mar/2025–fev/2026). | IDE-01 | Melhoria do desempenho energético da instalação (consumo normalizado) (%) | 0 | Relativa | +5% vs LBE-01 | 0.05 | 2027-12-31 | Equipa de gestão de energia (6 pessoas, 10% do tempo) | Analisadores (PAM-26-02), detetor de fugas | 185000 | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | PA-E-01; PA-E-02; PA-E-03; PA-E-04 | Em curso | 0.019359 | 38.72% | 365 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SMART | 2026-09-29 | USE-01, USE-02, USE-03 | OPE-01 a OPE-07 | LEG-08 SGCIE (−6% CEE até 2030); ISO 50003 (melhoria demonstrada) | Quadro de energia + reunião mensal de desempenho | OBJ-01 (−8% kWh/1.000 un até 12/2027) | Maior
OBJ-E-02 | POL-E-02 | Revisão energética | USE-03; OPE-01; OPE-02; OPE-04 | Ar comprimido com fugas ≈ 25% e pressão de 7,4 bar; compressores VSD desde 02/2026. | Reduzir a potência específica da central de ar comprimido para ≤ 0,105 kWh/Nm³ e as fugas para ≤ 10% até 30/06/2027. | IDE-08 | Potência específica da central de ar comprimido (kWh/Nm³) | 0.1337 | Absoluta | ≤ 0,105 kWh/Nm³ | 0.105 | 2027-06-30 | Técnico de Utilidades + manutenção (2 h/semana) | Detetor ultrassónico EQP-05; etiquetas de fugas | 18000 | Técnico de Utilidades | PA-E-02; PA-E-05 | Em curso | 0.1064 | 95.12% | 181 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SMART | 2026-09-29 | USE-03 | OPE-01; OPE-02; OPE-04 | — | Ronda de fugas mensal + quadro da manutenção | SGA KZ-04; PAM-26-01 | Menor
OBJ-E-03 | POL-E-01 | Revisão energética | OPE-03; KZ-01 | Máquinas em espera aquecida nas pausas e paragens; carga de base 16% do consumo. | Reduzir a carga de base (IDE-05) para ≤ 14% até 31/03/2027 com o modo standby nas pausas e paragens > 30 min. | IDE-05 | Carga de base (energia não associada à produção) (%) | 0.1672 | Absoluta | ≤ 14% | 0.14 | 2027-03-31 | Chefes de turno; operadores | Etiquetas e checklist de pausa | 0 | Gerente de Produção | PA-E-03 | Em curso | 0.16615 | 3.833% | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SMART | 2026-09-29 | USE-01; USE-02 | OPE-03 | — | Formação no posto + checklist do chefe de turno | SGA PAM-26-06 (KZ-01) | Menor
OBJ-E-04 | POL-E-01 | Revisão energética | USE-04; OPE-08; OPE-09 | Chiller com setpoint de 7 °C e sem free-cooling; verões mais quentes (PES-08). | Reduzir o rácio de arrefecimento (IDE-06) para ≤ 0,095 até 31/12/2027 (setpoint 10–12 °C e free-cooling). | IDE-06 | Rácio de arrefecimento (frio ÷ energia de injeção + sopro) (fração) | 0.10679 | Absoluta | ≤ 0,095 | 0.095 | 2027-12-31 | Técnico de Utilidades; engenharia de processo | Permutador de free-cooling | 42000 | Técnico de Utilidades | PA-E-06 | Em curso | 0.11426 | -63.3% | 365 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SMART | 2026-09-29 | USE-04 | OPE-08; OPE-09 | Reg. (UE) 2024/573 (gases fluorados — manutenção do chiller) | Quadro das utilidades | SGA OBJ-05 (água do arrefecimento) | Menor
OBJ-E-05 | POL-E-03 | Contexto / partes interessadas | PES-01; O15; ALT-2026-07 | Clientes e PL-SGA-01 pedem eletricidade renovável; UPAC ≈ 1 MWp aprovada para estudo. | Atingir ≥ 80% de eletricidade renovável (garantias de origem + autoconsumo) em 2028. | IDE-10 | Quota de eletricidade renovável (garantias de origem + autoconsumo) (%) | 0.55 | Absoluta | ≥ 80% | 0.8 | 2028-12-31 | Diretor Financeiro; Gestor(a) de Energia | UPAC ≈ 1 MWp | 850000 | Diretor Financeiro | PA-E-07 | Em curso | 0.55 | 0% | 731 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SMART | 2026-09-29 | — | OPE-12 | DL 15/2022 alterado pelo DL 130/2026 (autoconsumo) | Relatório de sustentabilidade; site | SGA MET-03; PL-SGA-01 | Maior
OBJ-E-06 | POL-E-04 | Requisito do SGE | R35; ALE-03 | Consumos por uso são estimados (rateio); sem submedição não há IDE por USE nem prova de melhoria (ISO 50003). | Medir por analisador fixo ≥ 90% da eletricidade (KPI-E-01) até 31/03/2027 e investigar 100% dos desvios significativos em ≤ 30 dias. | KPI-E-01 | Consumo de eletricidade medido por submedição (não estimado) (%) | 0 | Absoluta | ≥ 90% | 0.9 | 2027-03-31 | Gerente de Dados / TI; instalador | 6 analisadores + integração no BI | 38000 | Gerente de Dados / TI | PA-E-01 | Atingido | 0.954 | 100% | 90 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | SMART | 2026-09-29 | Todos | — | ISO 50001 6.6 (exatidão e repetibilidade); ISO 50003 | Reunião da equipa de gestão de energia | SGA R35; PAM-26-02; RG-26-D03 | Maior
Note on A4: Objetivo energético / do SGE.
Note on B4: Compromisso da política energética (RG-SGE-02).
Note on C4: De onde nasce (revisão energética, contexto, requisito).
Note on D4: IDs de origem (USE, OPE, riscos).
Note on E4: Problema ou oportunidade que justifica o objetivo.
Note on F4: Objetivo mensurável (6.2.2 b).
Note on G4: IDE que mede o objetivo.
Note on H4: Nome e unidade do IDE. [calculado]
Note on I4: Valor da LBE. [calculado]
Note on J4: Absoluta / relativa.
Note on K4: Meta em texto.
Note on L4: Meta numérica (percentagens como fração).
Note on M4: Prazo.
Note on N4: Pessoas (6.2.3).
Note on O4: Meios materiais (6.2.3).
Note on P4: Orçamento (6.2.3).
Note on Q4: Responsável (6.2.3).
Note on R4: Planos de ação (tbl_planos_acao) — mesmo nome de coluna do RG-SGA-05.
Note on S4: Estado face à meta. [calculado]
Note on T4: Valor do período de reporte (IDE-01: melhoria agregada dentro do domínio, LBE_Modelo). [calculado]
Note on U4: Caminho baseline → meta já percorrido. [calculado]
Note on V4: Dias até ao prazo. [calculado]
Note on W4: S. [calculado]
Note on X4: M (6.2.2 b). [calculado]
Note on Y4: A (6.2.3). [calculado]
Note on Z4: R (6.2.2 a, d, e). [calculado]
Note on AA4: T. [calculado]
Note on AB4: SMART. [calculado]
Note on AC4: Aprovação (revisão pela gestão RD-E-2026-01).
Note on AD4: [Só SGE] USE considerados (6.2.2 d).
Note on AE4: [Só SGE] Oportunidades da revisão energética (6.2.2 e).
Note on AF4: [Só SGE] Requisitos aplicáveis considerados (6.2.2 c).
Note on AG4: [Só SGE] Como é comunicado (6.2.2 g).
Note on AH4: [Só SGE] Objetivo/ação equivalente no SGA.
Note on AI4: [Só SGE] Da definição do IDE. [calculado]

## Metas_Energeticas
METAS ENERGÉTICAS (6.2.1)
ID_Meta | ID_OBJ | ID_KPI | Descricao | Meta_Numerica | Prazo | Valor_LBE | Valor_Atual | Unidade
MET-E-01 | OBJ-E-01 | IDE-01 | Melhoria normalizada da instalação — etapa 2026 | 0.02 | 2026-12-31 | 0 | 0.019359 | %
MET-E-02 | OBJ-E-01 | IDE-01 | Melhoria normalizada da instalação — meta 2027 | 0.05 | 2027-12-31 | 0 | 0.019359 | %
MET-E-03 | OBJ-E-01 | IDE-02 | SEC da instalação (alinhado com SGA OBJ-01: −8%) | 101 | 2027-12-31 | 111.0914 | 0.019359 | kWh/1.000 un
MET-E-04 | OBJ-E-02 | IDE-08 | Potência específica do ar comprimido | 0.105 | 2027-06-30 | 0.1337 | 0.1064 | kWh/Nm³
MET-E-05 | OBJ-E-03 | IDE-05 | Carga de base | 0.14 | 2027-03-31 | 0.1672 | 0.16615 | %
MET-E-06 | OBJ-E-04 | IDE-06 | Rácio de arrefecimento | 0.095 | 2027-12-31 | 0.10679 | 0.11426 | fração
MET-E-07 | OBJ-E-05 | IDE-10 | Eletricidade renovável | 0.8 | 2028-12-31 | 0.55 | 0.55 | %
MET-E-08 | OBJ-E-06 | KPI-E-01 | Eletricidade medida por submedição | 0.9 | 2027-03-31 | 0 | 0.954 | %
Note on A4: Meta energética (6.2.1).
Note on B4: Objetivo.
Note on C4: IDE.
Note on D4: Meta.
Note on E4: Valor-alvo.
Note on F4: Prazo.
Note on G4: LBE. [calculado]
Note on H4: Valor atual (do objetivo). [calculado]
Note on I4: Unidade. [calculado]

## Planos_Acao
PLANOS DE AÇÃO ENERGÉTICOS (6.2.3)
Cada plano diz como a melhoria será verificada (9.1) · Preço médio da eletricidade: célula preco_medio (RG-SGE-09, média das faturas de 12 meses)
ID_Plano | ID_OBJ | O_Que_Fazer | Recursos | Custo_EUR | Responsavel | Inicio | Prazo | Como_Avaliar | Metodo_Verificacao | Poupanca_Prevista_MWh | Estado | Integracao_Negocio | ID_PAM_SGA | ID_Oportunidade | Dias_ate_Prazo | Poupanca_Prevista_EUR | Payback_Anos
PA-E-01 | OBJ-E-06 | Instalar 6 analisadores de energia (QGBT-INJ, QGBT-SOP, QGBT-DEC, Q-AR, Q-FRIO, Q-SERV) e ligar ao BI; rever a LBE por USE com 12 meses medidos. | Analisadores classe 0,5S, TI de medida, integração BI | 38000 | Gerente de Dados / TI | 2026-10-01 | 2026-12-15 | Cobertura medida ≥ 90% (KPI-E-01) e reconciliação mensal com a fatura (±2%) | Reconciliação Σ analisadores vs contador geral EQP-01 | 0 | Concluído | Orçamento CAPEX 2026 (RG-26-D03) | PAM-26-02 | — | -16 | 0
PA-E-02 | OBJ-E-02 | Campanha de fugas com ultrassom (mensal), reparação em ≤ 5 dias, teste de vazio ao domingo e redução da pressão para 6,8 bar. | Detetor EQP-05; 2 h/semana do Técnico de Utilidades; peças | 6000 | Técnico de Utilidades | 2026-10-01 | 2027-06-30 | Fugas ≤ 10% no teste de vazio; IDE-08 ≤ 0,105 kWh/Nm³ | IPMVP opção B na fronteira da central (PA-01 + EQP-04), semana-tipo | 145 | Em curso | Plano de manutenção preventiva (SAP PM) | — | OPE-01; OPE-02 | 181 | 19357.5 | 0.30996
PA-E-03 | OBJ-E-03 | Modo standby nas pausas do 3.º turno e nas paragens > 30 min (resistências a 60%, bomba desligada); checklist do chefe de turno. | Formação no posto (30 min/operador); etiquetas | 0 | Gerente de Produção | 2026-10-05 | 2026-12-31 | IDE-05 ≤ 14%; poupança medida por analisador no QGBT-INJ/SOP | IPMVP opção A (kW medido em espera × horas registadas) até haver analisadores | 190 | Concluído | Standard work do turno (SQDC) | PAM-26-06 | OPE-03 | 0 | 25365 | 0
PA-E-04 | OBJ-E-01 | Servo-bomba nas injetoras hidráulicas IM-002 e IM-004 e isolamento térmico dos canhões de todas as injetoras. | Retrofit servo (2 × €28 000); mantas (8 × €900) | 63200 | Gerente de Manutenção | 2027-01-15 | 2027-06-30 | SEC por máquina (analisador) −30% nas IM-002/004 | IPMVP opção B por máquina (analisador portátil antes/depois, mesmo molde) | 210 | Planeado | Plano de investimento 2027 | — | OPE-05; OPE-06 | 181 | 28035 | 2.2543
PA-E-05 | OBJ-E-02 | Recuperação de calor dos compressores para pré-aquecimento de águas sanitárias e AVAC dos balneários. | Permutador e tubagem | 14000 | Técnico de Utilidades | 2027-03-01 | 2027-09-30 | kWh térmicos recuperados (contador de energia térmica) | Medição direta (contador de entalpia) — ISO 50015 | 60 | Planeado | Plano de investimento 2027 | — | OPE-13 | 273 | 8010 | 1.7478
PA-E-06 | OBJ-E-04 | Subir o setpoint da água gelada de 7 °C para 11 °C (validado com a qualidade dos moldes) e instalar free-cooling na torre. | Ensaio DOE com a engenharia de processo; permutador | 42000 | Técnico de Utilidades | 2026-11-01 | 2027-10-31 | IDE-06 ≤ 0,095 normalizado pela temperatura | IPMVP opção B (analisador Q-FRIO) com ajuste por graus-dia | 120 | Em curso | Validação de processo (RG-SGQ-13) | — | OPE-08; OPE-09 | 304 | 16020 | 2.6217
PA-E-07 | OBJ-E-05 | UPAC ≈ 1 MWp na cobertura (≈ 1 400 MWh/ano) e contrato de garantias de origem para o restante. | EPC fotovoltaico; licenciamento DGEG | 850000 | Diretor Financeiro | 2027-01-01 | 2027-12-31 | IDE-10 ≥ 80% em 2028; produção UPAC medida | Contador da UPAC + rótulo de energia (não é poupança: substitui a origem) | 0 | Em estudo | Plano de transição climática PL-SGA-01 | — | OPE-12 | 365 | 0
Note on A4: Plano de ação.
Note on B4: Objetivo.
Note on C4: O que vai ser feito (6.2.3).
Note on D4: Recursos necessários (6.2.3).
Note on E4: Custo previsto.
Note on F4: Quem é responsável (6.2.3).
Note on G4: Início.
Note on H4: Quando será concluído (6.2.3).
Note on I4: Como os resultados serão avaliados (6.2.3).
Note on J4: Método para verificar a melhoria do desempenho energético (6.2.3 → 9.1; IPMVP/ISO 50015).
Note on K4: Poupança anual prevista (MWh).
Note on L4: Estado.
Note on M4: Integração nos processos de negócio (6.2.3).
Note on N4: Ação equivalente no PAM do SGA.
Note on O4: Oportunidade da revisão energética (RG-SGE-04).
Note on P4: Dias até ao prazo. [calculado]
Note on Q4: Poupança anual prevista (€) ao preço médio da eletricidade (RG-SGE-09). [calculado]
Note on R4: Retorno simples. [calculado]

## Metodologia_IDE_LBE
METODOLOGIA DOS IDE E DAS LBE (6.4 e 6.5 — informação documentada mantida; detalhe no PR-SGE-03)
1. Fronteiras | ISO 50006 §5.3: instalação (IDE-01/02/05/09), USE (IDE-03/04/06/07), fronteira de medida da central de ar (IDE-08). A fronteira do IDE-01 exclui as 4 máquinas novas até haver 12 meses (ALE-01).
2. Variáveis relevantes | ISO 50006 §5.5: candidatas em tbl_variaveis; entram no modelo se forem significativas (p < 0,2) e tiverem explicação física. Escolhidas: unidades INJ+SOP e graus-dia base 15 °C.
3. Tipo de IDE | ISO 50006 §6.2: modelo estatístico quando há variáveis relevantes (IDE-01); rácio quando há uma entrada e uma saída e poucas variáveis (IDE-02 a 08); valor medido para relato (IDE-09).
4. Período de referência | ISO 50006 §7.2: 2025-03-01 a 2026-02-28 — 12 meses para cobrir o ciclo anual de temperatura; termina antes dos compressores VSD para que o efeito apareça no reporte. Meses mar–jun/2025 têm produção reconstruída (qualidade inferior, RG-SGA-13).
5. Normalização | ISO 50006 §8: energia esperada = modelo aplicado às variáveis do mês; melhoria = (esperado − real) ÷ esperado. Não se normaliza fora do domínio (±10% do intervalo de referência).
6. Validade estatística | R² ≥ 0,5 e p-valores (EnPI Lite/LBNL); CV(RMSE) ≤ 15% e NMBE ±5% (ASHRAE 14). O resultado está em LBE_Modelo e em tbl_lbe.
7. Desvio significativo (9.1.1) | Mês com ¦real − esperado¦ > t(95%) × erro-padrão do modelo: investigar e responder, com registo no RG-SGE-11 tbl_desvios.
8. Demonstração da melhoria | ISO 50006 §10.3: soma do reporte dentro do domínio; a melhoria só é declarada se exceder a incerteza a 95%. A ISO 50003:2021 exige melhoria demonstrada para certificar.
9. Revisão das LBE (6.5) | a) IDE deixa de representar (submedição 12/2026); b) fatores estáticos (tbl_fatores_estaticos); c) anualmente com a revisão energética. Cada alteração fica em tbl_alteracoes_lbe.
10. Limitações conhecidas | O consumo por uso é rateio (horas × kW) até 12/2026: os IDE por USE não mostram ganhos de eficiência das máquinas — por isso a melhoria dos compressores é verificada por medição dedicada (RG-SGE-11, IPMVP opção B).

## Listas
LISTAS CONTROLADAS (domínios de validação de dados) — editar aqui para alterar opções
DataReferencia | Funcao | Polaridade | Periodo | EstadoPlano | EstadoLBE | TipoIDE
2026-12-31 | Diretor Geral (Gestão de Topo) | Maior | Referência (LBE) | Em estudo | Em vigor | Valor de energia medido
| Diretor Industrial | Menor | Reporte | Planeado | Planeado | Rácio de valores medidos
| Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) |  |  | Em curso | Substituída | Rácio (numerador estimado)
| Gerente de Manutenção |  |  | Concluído |  | Rácio (estimado)
| Gerente de Produção |  |  | Cancelado |  | Rácio (estimado — fator fixo)
| Técnico de Utilidades |  |  |  |  | Rácio de valores medidos (fronteira de medida)
| Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental) |  |  |  |  | Modelo estatístico (regressão linear múltipla)
| Gerente da Qualidade |  |  |  |  | Modelo estatístico (termo independente)
| Diretor Financeiro |  |  |  |  | Modelo de engenharia
| Responsável de Compras |  |  |  |  | KPI do sistema (não é IDE)
Responsável de R&D
Responsável de Recursos Humanos
Gerente de Dados / TI
Engenheiro(a) de Processo
Chefe de Turno
Operador de Injeção
Operador de Sopro (ISBM)
Operador de Serigrafia
Operador de Hot Foil
Técnico de Manutenção
Auditor(a) Interno(a) do SGE
Responsável de Armazém e Logística

## Dicionario_Dados
Folha | Tabela | Coluna | Tipo | Origem | Descricao | Dominio_Unidade | Obrigatorio | Chave
Base_Mensal | tbl_base_energia | Mes | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Mês (1.º dia). |  | Sim | PK
Base_Mensal | tbl_base_energia | Periodo | Texto | Entrada | Referência (LBE) = mar/2025–fev/2026; Reporte = mar–ago/2026. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Qualidade_Producao | Texto | Entrada | Dataset = produção real do dataset; Reconstruído = mar–jun/2025, anterior ao dataset (RG-SGA-13). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Fonte_Energia | Texto | Entrada | RG-SGA-13 (fatura), fonte única mar/2025–dez/2026, já com o efeito das ações de out–dez/2026. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Dias_Calendario | Inteiro | Entrada | Dias do mês. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Dias_Uteis | Inteiro | Entrada | Dias úteis (RG-SGA-13). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Temp_Media_C | Decimal | Entrada | Temperatura média exterior (°C) — RG-SGA-13 (IPMA). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | CDD_15 | Decimal | Entrada | Graus-dia de arrefecimento base 15 °C = max(0; T − 15) × dias. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | kWh_Total | kwh | Entrada | Eletricidade total da fatura (RG-SGA-13, medido). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | kWh_SOP | kwh | Entrada | Eletricidade do sopro (rateio RG-SGA-13). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | kWh_INJ | kwh | Entrada | Eletricidade da injeção (rateio). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | kWh_UTL_AR | kwh | Entrada | Ar comprimido (rateio: 19% dos processos). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | kWh_UTL_FRIO | kwh | Entrada | Arrefecimento (rateio com fator de temperatura). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | kWh_GER | kwh | Entrada | Serviços gerais (base + AVAC). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | kWh_SER | kwh | Entrada | Serigrafia (rateio). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | kWh_HFS | kwh | Entrada | Hot foil (rateio). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Unid_INJ | Decimal | Entrada | Tampas e potes produzidos (dataset). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Unid_SOP | Decimal | Entrada | Frascos produzidos (dataset). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Unid_SER | Decimal | Entrada | Peças serigrafadas. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Unid_HFS | Decimal | Entrada | Peças com hot foil. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Horas_INJ | Decimal | Entrada | Horas de marcha da injeção. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Horas_SOP | Decimal | Entrada | Horas de marcha do sopro. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Horas_SER | Decimal | Entrada | Horas de marcha da serigrafia. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Horas_HFS | Decimal | Entrada | Horas de marcha do hot foil. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Unid_Maquinas_Novas | Decimal | Entrada | Unidades das 4 máquinas novas (07/2026) — ALE-01. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | kWh_Maquinas_Novas | kwh | Entrada | Eletricidade atribuível às máquinas novas: horas × kW do RG-SGA-13 + quota de ar e frio (ALE-01). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | L_Gasoleo_Frota | Decimal | Entrada | Gasóleo da frota (L) — RG-SGA-19 S1-01. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | L_Gasoleo_Gerador | Decimal | Entrada | Gasóleo do gerador (L) — RG-SGA-19 S1-02. |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Verif_Soma_Usos | kwh | Calculado (fórmula) | Σ usos − total (deve ser ≈ 0: arredondamentos). |  | Sim
Base_Mensal | tbl_base_energia | Energia_Final_MWh | Decimal | Calculado (fórmula) | Energia final: eletricidade + gasóleo × 10 kWh/L (PCI ≈ 35,9 MJ/L). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | Mes | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Mês. |  | Sim | PK / FK → tbl_base_energia
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | Periodo | Texto | Calculado (fórmula) | Referência (LBE) ou Reporte. |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | Y_kWh_Ajustado | kwh | Calculado (fórmula) | Variável dependente: eletricidade real sem as máquinas novas (ALE-01). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | X1_Unid_mil | Decimal | Calculado (fórmula) | Variável relevante 1: milhares de unidades INJ + SOP (sem máquinas novas). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | X2_CDD | Decimal | Calculado (fórmula) | Variável relevante 2: graus-dia de arrefecimento base 15 °C. |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | kWh_Esperado | kwh | Calculado (fórmula) | Energia esperada pelo modelo da LBE-01 nas condições do mês (normalização). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | Diferenca_kWh | kwh | Calculado (fórmula) | Real − esperado (negativo = poupança). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | CUSUM_kWh | kwh | Calculado (fórmula) | Soma acumulada das diferenças desde o início da LBE (tendência). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | Melhoria_Pct | Percentagem (fração 0-1) | Calculado (fórmula) | IDE-01: (esperado − real) ÷ esperado. |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | Dentro_Dominio | Texto | Calculado (fórmula) | As variáveis do mês estão dentro do intervalo da LBE (± tolerância)? Fora do domínio o modelo extrapola (ISO 50006 §8.2). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | Estado_IDE01 | Texto | Calculado (fórmula) | Classificação do mês: limite = t(95%) × erro-padrão do modelo (9.1.1 — investigar desvios significativos). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | SEC_Real | Decimal | Calculado (fórmula) | IDE-02: kWh por 1.000 unidades (rácio, instalação completa). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | SEC_SOP | Decimal | Calculado (fórmula) | IDE-03 (estimado). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | SEC_INJ | Decimal | Calculado (fórmula) | IDE-04 (estimado). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | Carga_Base_Pct | Percentagem (fração 0-1) | Calculado (fórmula) | IDE-05: termo independente do modelo ÷ real do mês. |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | Racio_Frio | Decimal | Calculado (fórmula) | IDE-06. |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | Racio_Ar | Decimal | Calculado (fórmula) | IDE-07 (constante por construção). |  | Sim
IDE_Mensal | tbl_ide_mensal | Energia_Final_MWh | Decimal | Calculado (fórmula) | IDE-09. |  | Sim
Variaveis_Relevantes | tbl_variaveis | ID_Variavel | Texto | Entrada | Variável candidata. |  | Sim | PK
Variaveis_Relevantes | tbl_variaveis | Variavel | Texto | Entrada | Descrição. |  | Sim
Variaveis_Relevantes | tbl_variaveis | Coluna_Base | Texto | Entrada | Coluna em tbl_base_energia. |  | Sim
Variaveis_Relevantes | tbl_variaveis | Fonte | Texto | Entrada | Origem do dado. |  | Sim
Variaveis_Relevantes | tbl_variaveis | Unidade | Texto | Entrada | Unidade. |  | Sim
Variaveis_Relevantes | tbl_variaveis | Correlacao_com_kWh | Decimal | Calculado (fórmula) | Coeficiente de correlação (Pearson) com o kWh total nos 12 meses de referência. |  | Sim
Variaveis_Relevantes | tbl_variaveis | R2_Simples | Decimal | Calculado (fórmula) | R² da regressão simples. |  | Sim
Variaveis_Relevantes | tbl_variaveis | Decisao | Texto | Entrada | Relevante (entra no modelo) / Não relevante / Redundante. |  | Sim
Variaveis_Relevantes | tbl_variaveis | Justificacao | Texto | Entrada | Porquê (critério: significância estatística e sentido físico). |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | ID_KPI | Texto | Entrada | IDE-xx = indicador de desempenho energético; KPI-E-xx = indicador do sistema. |  | Sim | PK
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Nome | Texto | Entrada | Nome do indicador. |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Formula_Calculo | Texto | Entrada | Definição operacional. |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Unidade | Texto | Entrada | Unidade. |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Polaridade | Texto | Entrada | Maior ou menor é melhor. | Lista lst_Polaridade | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Tipo_IDE_ISO50006 | Texto | Entrada | Tipo de IDE (ISO 50006 §6.2) — posição equivalente ao Tipo_ISO14031 do RG-SGA-05. | Lista lst_TipoIDE | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Frequencia | Texto | Entrada | Frequência de cálculo. |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Fonte_Dados | Texto | Entrada | Origem dos dados. |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Responsavel | Texto | Entrada | Dono do IDE (ISO 50006 tab. 1 — 'EnPI owner'). | Lista lst_Funcao | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Baseline | Decimal | Calculado (fórmula) | Valor da LBE: média dos 12 meses de referência (ou valor externo quando o IDE vem de outro registo). |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | ID_OBJ | Texto | Entrada | Objetivo que o indicador mede. |  | Sim | FK → tbl_objetivos
Catalogo_IDE | tbl_kpi | ID_MED | Texto | Entrada | Linhas do plano de recolha de dados (RG-SGE-06). |  | Sim | FK → RG-SGE-06 tbl_plano_recolha
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Fronteira | Texto | Entrada | [Só SGE] Fronteira do IDE (ISO 50006 §5.3). |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | ID_USE | Texto | Entrada | [Só SGE] Uso significativo abrangido. |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Variaveis_Relevantes | Texto | Entrada | [Só SGE] Variáveis relevantes consideradas (6.4). |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Fatores_Estaticos | Texto | Entrada | [Só SGE] Fatores estáticos monitorizados. |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Normalizacao | Texto | Entrada | [Só SGE] Se e como é normalizado (6.5; ISO 50006 §8). |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | ID_LBE | Texto | Entrada | [Só SGE] LBE correspondente. |  | Sim | FK → tbl_lbe
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Utilizadores | Texto | Entrada | [Só SGE] Utilizadores do IDE (ISO 50006 §5.2). |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Coluna_Mensal | Texto | Entrada | [Só SGE] Coluna em tbl_ide_mensal ('—' se vem de outro registo). |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Meta | Decimal | Entrada | [Só SGE] Meta energética associada (percentagens como fração). |  | Não
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Valor_LBE_Externo | Decimal | Entrada | [Só SGE] Valor da LBE quando o IDE é calculado noutro registo (à data de referência). |  | Não
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Valor_Reporte_Externo | Decimal | Entrada | [Só SGE] Valor atual quando o IDE é calculado noutro registo. |  | Não
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Valor_Reporte | Decimal | Calculado (fórmula) | [Só SGE] Média dos meses de reporte mar–dez/2026 (IDE-01: agregado oficial da LBE_Modelo; IDE-08 e KPI-E-01: valor de dez/2026). |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Variacao_vs_LBE | Percentagem (fração 0-1) | Calculado (fórmula) | [Só SGE] Variação relativa do reporte face à LBE. |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Estado | Texto | Calculado (fórmula) | [Só SGE] Estado face à meta. |  | Sim
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Ligacao_SGI | Texto | Entrada | [Só SGE] Indicador equivalente no SGA/SGQ. |  | Não
Catalogo_IDE | tbl_kpi | Qualidade_Dados | Texto | Entrada | [Só SGE] Medido / estimado / calculado (EN 17267). |  | Sim
Registo_LBE | tbl_lbe | ID_LBE | Texto | Entrada | Linha de base energética. |  | Sim | PK
Registo_LBE | tbl_lbe | ID_KPI | Texto | Entrada | IDE que a usa. |  | Sim | FK → tbl_kpi
Registo_LBE | tbl_lbe | Descricao | Texto | Entrada | O que é a LBE. |  | Sim
Registo_LBE | tbl_lbe | Periodo_Inicio | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Início do período de referência. |  | Sim
Registo_LBE | tbl_lbe | Periodo_Fim | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Fim do período de referência. |  | Sim
Registo_LBE | tbl_lbe | N_Meses | Inteiro | Calculado (fórmula) | Duração (meses). |  | Sim
Registo_LBE | tbl_lbe | Metodo | Texto | Entrada | Modelo / cálculo. |  | Sim
Registo_LBE | tbl_lbe | Valor_LBE | Decimal | Calculado (fórmula) | Valor da LBE (do catálogo). |  | Sim
Registo_LBE | tbl_lbe | R2 | Decimal | Entrada | R² (só modelos). |  | Não
Registo_LBE | tbl_lbe | Validade_Estatistica | Texto | Entrada | Resultado dos testes (LBE_Modelo). |  | Não
Registo_LBE | tbl_lbe | Estado | Texto | Entrada | Em vigor / planeado / substituída. | Lista lst_EstadoLBE | Sim
Registo_LBE | tbl_lbe | Data_Aprovacao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Aprovação pela equipa de gestão de energia. |  | Não
Registo_LBE | tbl_lbe | Criterios_Revisao | Texto | Entrada | Quando rever (6.5 a) IDE deixa de representar; b) fatores estáticos; c) método predeterminado). |  | Sim
Registo_LBE | tbl_lbe | Proxima_Revisao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Revisão prevista. |  | Não
Alteracoes_LBE | tbl_alteracoes_lbe | ID_Alteracao_LBE | Texto | Entrada | Alteração/ajuste. |  | Sim | PK
Alteracoes_LBE | tbl_alteracoes_lbe | Data_Efeito | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data a partir da qual tem efeito. |  | Sim
Alteracoes_LBE | tbl_alteracoes_lbe | Tipo | Texto | Entrada | Fator estático / ação de melhoria / método de medição / tipo de energia. |  | Sim
Alteracoes_LBE | tbl_alteracoes_lbe | Descricao | Texto | Entrada | O que mudou. |  | Sim
Alteracoes_LBE | tbl_alteracoes_lbe | LBE_Afetadas | Texto | Entrada | LBE afetadas. |  | Sim
Alteracoes_LBE | tbl_alteracoes_lbe | Tratamento | Texto | Entrada | Ajuste aplicado e justificação (ISO 50006 §9). |  | Sim
Alteracoes_LBE | tbl_alteracoes_lbe | Acao_Futura | Texto | Entrada | O que falta fazer. |  | Não
Alteracoes_LBE | tbl_alteracoes_lbe | Estado | Texto | Entrada | Aprovado / planeado. |  | Sim
Alteracoes_LBE | tbl_alteracoes_lbe | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável. | Lista lst_Funcao | Sim
Alteracoes_LBE | tbl_alteracoes_lbe | Data_Aprovacao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Aprovação. |  | Não
Fatores_Estaticos | tbl_fatores_estaticos | ID_Fator | Texto | Entrada | Fator estático. |  | Sim | PK
Fatores_Estaticos | tbl_fatores_estaticos | Fator_Estatico | Texto | Entrada | Fator que não varia rotineiramente mas afeta o desempenho (ISO 50006 3.1.18). |  | Sim
Fatores_Estaticos | tbl_fatores_estaticos | Condicao_Na_LBE | Texto | Entrada | Condição no período de referência. |  | Sim
Fatores_Estaticos | tbl_fatores_estaticos | Condicao_Atual | Texto | Entrada | Condição à data de referência. |  | Sim
Fatores_Estaticos | tbl_fatores_estaticos | Situacao | Texto | Entrada | Sem alteração / alterado. |  | Sim
Fatores_Estaticos | tbl_fatores_estaticos | ID_Alteracao_LBE | Texto | Entrada | Tratamento. |  | Não | FK → tbl_alteracoes_lbe
Parametros | tbl_parametros | Codigo | Texto | Entrada | Parâmetro. |  | Sim | PK
Parametros | tbl_parametros | Valor | Decimal | Entrada | Valor. |  | Sim
Parametros | tbl_parametros | Unidade | Texto | Entrada | Unidade. |  | Sim
Parametros | tbl_parametros | Descricao | Texto | Entrada | Descrição. |  | Sim
Parametros | tbl_parametros | Fonte | Texto | Entrada | [Só SGE] Origem do valor. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | ID_OBJ | Texto | Entrada | Objetivo energético / do SGE. |  | Sim | PK
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | ID_Politica | Texto | Entrada | Compromisso da política energética (RG-SGE-02). |  | Sim | FK → RG-SGE-02 tbl_politica
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Origem_Tipo | Texto | Entrada | De onde nasce (revisão energética, contexto, requisito). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Origem_IDs | Texto | Entrada | IDs de origem (USE, OPE, riscos). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Origem_Descricao | Texto | Entrada | Problema ou oportunidade que justifica o objetivo. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Declaracao_Objetivo | Texto | Entrada | Objetivo mensurável (6.2.2 b). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | ID_KPI | Texto | Entrada | IDE que mede o objetivo. |  | Sim | FK → tbl_kpi
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Indicador_KPI | Texto | Calculado (fórmula) | Nome e unidade do IDE. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Baseline | Decimal | Calculado (fórmula) | Valor da LBE. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Meta_Tipo | Texto | Entrada | Absoluta / relativa. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Meta_Valor | Texto | Entrada | Meta em texto. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Meta_Numerica | Decimal | Entrada | Meta numérica (percentagens como fração). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Prazo | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Prazo. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Recursos_Humanos | Texto | Entrada | Pessoas (6.2.3). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Recursos_Materiais | Texto | Entrada | Meios materiais (6.2.3). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Recursos_Financeiros_EUR | Moeda (EUR) | Entrada | Orçamento (6.2.3). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável (6.2.3). | Lista lst_Funcao | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Acoes_PAM | Texto | Entrada | Planos de ação (tbl_planos_acao) — mesmo nome de coluna do RG-SGA-05. |  | Sim | FK → tbl_planos_acao
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Estado | Texto | Calculado (fórmula) | Estado face à meta. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Valor_Atual | Decimal | Calculado (fórmula) | Valor do período de reporte (IDE-01: melhoria agregada dentro do domínio, LBE_Modelo). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Progresso | Percentagem (fração 0-1) | Calculado (fórmula) | Caminho baseline → meta já percorrido. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Dias_ate_Prazo | Inteiro | Calculado (fórmula) | Dias até ao prazo. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | S_Especifico | Texto | Calculado (fórmula) | S. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | M_Mensuravel | Texto | Calculado (fórmula) | M (6.2.2 b). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | A_Atingivel | Texto | Calculado (fórmula) | A (6.2.3). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | R_Relevante | Texto | Calculado (fórmula) | R (6.2.2 a, d, e). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | T_Temporal | Texto | Calculado (fórmula) | T. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Validacao_SMART | Texto | Calculado (fórmula) | SMART. |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Data_Aprovacao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Aprovação (revisão pela gestão RD-E-2026-01). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Considera_USE | Texto | Entrada | [Só SGE] USE considerados (6.2.2 d). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Oportunidades_Revisao | Texto | Entrada | [Só SGE] Oportunidades da revisão energética (6.2.2 e). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Requisitos_Aplicaveis | Texto | Entrada | [Só SGE] Requisitos aplicáveis considerados (6.2.2 c). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Comunicado | Texto | Entrada | [Só SGE] Como é comunicado (6.2.2 g). |  | Sim
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Ligacao_SGA | Texto | Entrada | [Só SGE] Objetivo/ação equivalente no SGA. |  | Não
Objetivos_Energeticos | tbl_objetivos | Polaridade | Texto | Calculado (fórmula) | [Só SGE] Da definição do IDE. |  | Sim
Metas_Energeticas | tbl_metas_energeticas | ID_Meta | Texto | Entrada | Meta energética (6.2.1). |  | Sim | PK
Metas_Energeticas | tbl_metas_energeticas | ID_OBJ | Texto | Entrada | Objetivo. |  | Sim | FK → tbl_objetivos
Metas_Energeticas | tbl_metas_energeticas | ID_KPI | Texto | Entrada | IDE. |  | Sim | FK → tbl_kpi
Metas_Energeticas | tbl_metas_energeticas | Descricao | Texto | Entrada | Meta. |  | Sim
Metas_Energeticas | tbl_metas_energeticas | Meta_Numerica | Decimal | Entrada | Valor-alvo. |  | Sim
Metas_Energeticas | tbl_metas_energeticas | Prazo | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Prazo. |  | Sim
Metas_Energeticas | tbl_metas_energeticas | Valor_LBE | Decimal | Calculado (fórmula) | LBE. |  | Sim
Metas_Energeticas | tbl_metas_energeticas | Valor_Atual | Decimal | Calculado (fórmula) | Valor atual (do objetivo). |  | Sim
Metas_Energeticas | tbl_metas_energeticas | Unidade | Texto | Calculado (fórmula) | Unidade. |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | ID_Plano | Texto | Entrada | Plano de ação. |  | Sim | PK
Planos_Acao | tbl_planos_acao | ID_OBJ | Texto | Entrada | Objetivo. |  | Sim | FK → tbl_objetivos
Planos_Acao | tbl_planos_acao | O_Que_Fazer | Texto | Entrada | O que vai ser feito (6.2.3). |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Recursos | Texto | Entrada | Recursos necessários (6.2.3). |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Custo_EUR | Moeda (EUR) | Entrada | Custo previsto. |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Responsavel | Texto | Entrada | Quem é responsável (6.2.3). | Lista lst_Funcao | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Inicio | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Início. |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Prazo | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Quando será concluído (6.2.3). |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Como_Avaliar | Texto | Entrada | Como os resultados serão avaliados (6.2.3). |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Metodo_Verificacao | Texto | Entrada | Método para verificar a melhoria do desempenho energético (6.2.3 → 9.1; IPMVP/ISO 50015). |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Poupanca_Prevista_MWh | Decimal | Entrada | Poupança anual prevista (MWh). |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Estado | Texto | Entrada | Estado. | Lista lst_EstadoPlano | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Integracao_Negocio | Texto | Entrada | Integração nos processos de negócio (6.2.3). |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | ID_PAM_SGA | Texto | Entrada | Ação equivalente no PAM do SGA. |  | Não
Planos_Acao | tbl_planos_acao | ID_Oportunidade | Texto | Entrada | Oportunidade da revisão energética (RG-SGE-04). |  | Sim | FK → RG-SGE-04 tbl_oportunidades
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Dias_ate_Prazo | Inteiro | Calculado (fórmula) | Dias até ao prazo. |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Poupanca_Prevista_EUR | Moeda (EUR) | Calculado (fórmula) | Poupança anual prevista (€) ao preço médio da eletricidade (RG-SGE-09). |  | Sim
Planos_Acao | tbl_planos_acao | Payback_Anos | Decimal | Calculado (fórmula) | Retorno simples. |  | Sim