## 00_LEIA-ME
RG-SGE-06 — Recolha de Dados Energéticos, Medição e Monitorização
Sistema de Gestão da Energia NP EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018 + Amd 1:2024) · Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · Registo do SGE (fábrica simulada)
CONTROLO DO DOCUMENTO (7.5 — informação documentada)
Código do registo | RG-SGE-06
Título | Recolha de Dados Energéticos, Medição e Monitorização
Versão / Revisão | 01
Data de emissão | 2026-12-31
Elaborado por | Gestor(a) de Energia
Aprovado por | Diretor Geral
Estado | Em vigor
Retenção | 5 anos após substituição
Localização | Repositório controlado do SGE > Registos_SGE_Plasticom (a versão eletrónica é a controlada; cópias impressas são não controladas). Controlo da informação documentada comum ao SGI: PR-SGA-08 (7.5.3 — distribuição, acesso, versão, retenção).
FINALIDADE E ÂMBITO
Finalidade | Árvore de contadores com cobertura medida vs estimada; plano de recolha de dados 6.6 a–e; plano de monitorização 9.1.1 (mesma estrutura do RG-SGA-13) com critério de desvio significativo; equipamentos de medição com exatidão, repetibilidade e estado de calibração calculado; reconciliação mensal leitura interna × fatura.
Utilização / atividades | Identificar, medir, monitorizar e analisar as características-chave que afetam o desempenho energético; planear a recolha de dados (o quê, como, com que frequência, retenção); assegurar dados exatos e repetíveis; plano de monitorização e medição (9.1.1).
Requisitos ISO 50001:2018 | 6.6 (plano de recolha de dados; a) variáveis relevantes dos USE, b) consumo dos USE e da organização, c) características operacionais dos USE, d) fatores estáticos, e) dados dos planos de ação; plano revisto em intervalos definidos; equipamentos com dados exatos e repetíveis — reter); 9.1.1 a) 1)–4), b), c), d).
NORMAS DE ORIENTAÇÃO E REFERÊNCIAS APLICADAS (orientação — não são requisitos auditáveis da ISO 50001)
EN 17267:2019 | Plano de medição e monitorização: contexto, situação atual, priorização, implementação, uso e manutenção dos dados; árvore de contadores.
ISO 50006:2023 §5.6 | Recolha de dados, qualidade e frequência coerentes com os IDE.
ISO 50015:2014 | Exatidão, incerteza e plano de medição para M&V.
IEC 62053-22 / IEC 61557-12 | Classes de exatidão de contadores (0,5S) e analisadores (classe 1).
M-9 Medição e indicadores (curso Bureau Veritas) | Conteúdo do plano de medição: o quê, porquê, como, frequência, valores esperados, responsável, registo, desvio e ação.
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS APLICADOS (4.2, 9.1.2 — lista completa no RG-SGE-11)
Diretiva 2014/32/UE (MID — instrumentos de medição) e controlo metrológico legal do IPQ | Contador de faturação sujeito a controlo metrológico legal; verificado pelo operador de rede (EQP-01).
ESTRUTURA DO FICHEIRO
Arvore_Contadores | Árvore de contadores e cobertura da medição (EN 17267).
Plano_Recolha_Dados | Plano de recolha de dados energéticos (6.6 a–e) — revisto anualmente com a revisão energética.
Plano_Monitorizacao | Plano de monitorização, medição, análise e avaliação (9.1.1) — mesmas colunas iniciais do RG-SGA-13.
Equipamentos_Medicao | Equipamentos de medição de energia: exatidão, repetibilidade e confirmação (6.6 — reter).
Reconciliacao_Mensal | Reconciliação mensal leitura interna × fatura (repetibilidade e exatidão dos dados — 6.6).
Listas | Domínios (listas de valores) usados na validação de dados das tabelas.
Dicionario_Dados | Descrição de cada coluna de cada tabela: tipo, origem (entrada/calculado), domínio, obrigatoriedade e chaves.
CONVENÇÕES (prontas para análise de dados e machine learning)
Tabelas | Cada registo é uma Tabela Excel com nome próprio (tbl_*): uma linha = um registo, cabeçalho único, sem células mescladas. Ler com pandas (pd.read_excel(ficheiro, sheet_name=folha, header=<linha do cabeçalho - 1>)) ou Power BI (Obter Dados > Tabela).
Cabeçalho cinzento | Coluna CALCULADA por fórmula — não escrever por cima. As restantes colunas são de entrada.
Validação | Colunas com lista controlada só aceitam valores da folha Listas (evita categorias duplicadas por grafia diferente).
Chaves | IDs estáveis e únicos (PK) e referências a IDs de outros registos (FK) permitem juntar tabelas entre ficheiros do SGE, do SGA e do SGQ — ver SGE-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx.
Datas e unidades | Datas em formato data (aaaa-mm-dd); energia em kWh (MWh quando indicado); a unidade está no nome da coluna ou no dicionário. Data de referência do SGE: 2026-12-31.
Dados | Fábrica simulada Plasticom. Eletricidade mensal por uso: fonte única RG-SGA-13 (tbl_dados_ambientais, mar/2025 a dez/2026, já com o efeito das ações de energia de out–dez/2026). Produção e horas de marcha por máquina: dataset do projeto (datasets/silver). Dados que o dataset não tem (campanha de medição por máquina, faturas por período tarifário, gasóleo, compressores, SGCIE) são simulação didática coerente com esses dados e estão marcados como tal.
LIGAÇÕES A OUTROS REGISTOS
RG-SGA-13 | Dono dos equipamentos EQP-01 a EQP-05 (cópia aqui para o SGE) e dos consumos mensais.
RG-SGE-05 | IDE alimentados (ID_KPI).
RG-SGE-11 | Desvios significativos e dados de M&V.
RG-SGQ-09 | Gestão metrológica do SGI (mesma lógica de confirmação).

## Arvore_Contadores
ÁRVORE DE CONTADORES (EN 17267) — cobertura da medição
Nível 0 = fronteira; nível 1 = quadros dos USE (em serviço desde 15/12/2026 — PA-E-01); nível 2 = equipamento / campanha
ID_Contador | Descricao | Nivel | Pai | Usos | Tipo | Classe_Exatidao | Estado | Data_Instalacao | Fracao_Consumo | ID_Equipamento | Mede_Hoje
M00 | Contador geral de MT do operador de rede (fatura) | 0 | — | Todos (eletricidade) | Fixo — faturação | 0,5S (IEC 62053-22) | Instalado | 2019-03-01 | 100% | EQP-01 | Sim
M01 | Analisador QGBT-SOP (naves de sopro) | 1 | M00 | SOP | Fixo — submedição | 0,5S | Instalado | 2026-12-15 | 40.32% | EQP-03 | Sim
M02 | Analisador QGBT-INJ (nave de injeção) | 1 | M00 | INJ | Fixo — submedição | 0,5S | Instalado | 2026-12-15 | 28.09% | EQP-03 | Sim
M03 | Analisador QGBT-DEC (serigrafia + hot foil) | 1 | M00 | SER; HFS | Fixo — submedição | 0,5S | Instalado | 2026-12-15 | 3.65% | EQP-03 | Sim
M04 | Analisador Q-AR (compressores e secadores) | 1 | M00 | UTL-AR | Fixo — submedição | 0,5S | Instalado | 2026-12-15 | 13.3% | EQP-03 | Sim
M05 | Analisador Q-FRIO (chiller, torre, bombas) | 1 | M00 | UTL-FRIO | Fixo — submedição | 0,5S | Instalado | 2026-12-15 | 7.52% | EQP-03 | Sim
M06 | Analisador Q-SERV (iluminação, AVAC, escritórios) | 1 | M00 | GER | Fixo — submedição | 0,5S | Instalado | 2026-12-15 | 7.12% | EQP-03 | Sim
M07 | Caudalímetro de ar comprimido na saída dos compressores | 2 | M04 | UTL-AR (Nm³) | Fixo — variável | ±2% da leitura | Instalado | 2025-10-15 |  | EQP-04 | Sim
M08 | Analisador portátil PA-01 (campanhas por máquina) | 2 | M01; M02; M03; M04 | Máquinas individuais | Portátil — campanha | 1 (IEC 61557-12) | Instalado | 2026-05-20 |  | EQE-01 | Sim
M09 | Cartão de frota (litros por abastecimento) | 0 | — | FRO | Fatura | Bomba certificada | Instalado | 2020-01-01 |  | — | Sim
M10 | Contador da UPAC (produção fotovoltaica) | 0 | — | Autoconsumo | Fixo — produção | 0,5S | Planeado | 2027-06-30 |  | — | Não
KPI-E-01 | Eletricidade medida por submedição fixa em serviço (nível 1) ÷ total | [7 empty] | 100%
| Cobertura quando os analisadores M01–M06 estiverem em serviço | [7 empty] | 100%
Note on A4: Ponto de medida.
Note on B4: Contador / analisador.
Note on C4: 0 fronteira; 1 quadro/USE; 2 equipamento.
Note on D4: Contador a montante (árvore).
Note on E4: Usos medidos.
Note on F4: Tipo.
Note on G4: Classe de exatidão.
Note on H4: Estado.
Note on I4: Data de instalação / prevista.
Note on J4: Fração da eletricidade de 2026 que o ponto mede.
Note on K4: Equipamento (tbl_equipamentos).
Note on L4: Em serviço à data de referência? [calculado]

## Plano_Recolha_Dados
PLANO DE RECOLHA DE DADOS ENERGÉTICOS (6.6)
Revisto em intervalos definidos (anual) e quando mudam os USE ou os contadores · Categorias a) a e) de 6.6 todas cobertas
ID_Dado | Dado | Categoria_6_6 | Caracteristica_9_1_1 | Fonte_Medidor | Metodo | Frequencia_Recolha | Frequencia_Analise | Retencao | Responsavel | Qualidade_Dados | Registo
DAD-01 | Eletricidade total (kWh, kW, kvarh) e potência tomada | b) consumo da organização | 4) consumo real vs esperado | M00 (fatura) + leitura interna mensal | Leitura do contador no último dia útil; download da fatura | Mensal (diária a partir de 12/2026) | Mensal | 10 anos | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | Medido | RG-SGA-13; RG-SGE-09 tbl_faturas
DAD-02 | Unidades produzidas por máquina (INJ, SOP) | a) variáveis relevantes dos USE | 2) IDE | MES (dataset de produção) | Contagem automática por ordem | Por ordem | Mensal | 10 anos | Gerente de Produção | Medido | RG-SGE-05 tbl_base_energia
DAD-03 | Eletricidade por USE (SOP, INJ, decoração) | b) consumo dos USE | 3) operação dos USE | Rateio RG-SGA-13 até 15/12/2026; depois M01–M03 | Rateio horas × kW → analisadores (15 min) | Mensal → 15 min | Mensal / semanal | 10 anos | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | Estimado (até 12/2026) | RG-SGE-04 tbl_consumo_uso
DAD-04 | Eletricidade do arrefecimento e temperatura da água gelada | b) consumo dos USE; c) características operacionais | 3) operação dos USE | Rateio → M05 (desde 15/12/2026); sonda do chiller | Leitura do controlador do chiller | Diária | Mensal | 5 anos | Técnico de Utilidades | Estimado (até 12/2026) | RG-SGE-08 tbl_rondas_energia
DAD-05 | Ar comprimido: kWh, Nm³, pressão, fugas (teste de vazio) | b) c) consumo e características operacionais do USE | 2) IDE-08; 3) operação | M04 + M07 + teste de vazio | Registo contínuo; teste de vazio ao domingo | Contínua / mensal | Mensal | 5 anos | Técnico de Utilidades | Medido (Nm³); estimado (kWh até 12/2026) | RG-SGE-11 tbl_ar_mv
DAD-06 | Temperatura exterior (graus-dia base 15 °C) | a) variáveis relevantes | 2) IDE (normalização) | IPMA — estação de Leiria | Download mensal | Mensal | Mensal | 10 anos | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | Medido (externo) | RG-SGE-05 tbl_base_energia
DAD-07 | Gasóleo da frota e do gerador (L) | b) consumo da organização | 4) consumo | Cartão de frota; registo de testes do GE-01 | Faturas; registo manual | Mensal | Anual | 10 anos | Diretor Financeiro | Medido / estimado | RG-SGA-19
DAD-08 | Garantias de origem e produção da UPAC | b) consumo da organização | 2) IDE-10 | Rótulo do comercializador; M10 | Documento anual; contador | Anual → 15 min (2027) | Anual | 10 anos | Diretor Financeiro | Medido | RG-SGE-09
DAD-09 | Fatores estáticos (n.º de máquinas, turnos, mix) | d) fatores estáticos | 2) IDE (validade da LBE) | Planeamento; RG-SGA-18 | Revisão trimestral | Trimestral | Trimestral | 10 anos | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | Registo | RG-SGE-05 tbl_fatores_estaticos
DAD-10 | Dados dos planos de ação (kW antes/depois, horas, custos) | e) dados especificados nos planos de ação | 1) eficácia dos planos | PA-01; analisadores; faturas de compra | Plano de M&V de cada ação | Por ação | Por ação | Vida da medida + 5 anos | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | Medido | RG-SGE-11 tbl_mv_planos
DAD-11 | Horas de marcha e paragens por máquina | c) características operacionais dos USE | 3) operação dos USE | MES (dataset) | Automático | Por ordem | Mensal | 10 anos | Gerente de Produção | Medido | RG-SGE-04 tbl_energia_maquina
| Categoria 6.6 a) coberta? | Sim
| Categoria 6.6 b) coberta? | Sim
| Categoria 6.6 c) coberta? | Sim
| Categoria 6.6 d) coberta? | Sim
| Categoria 6.6 e) coberta? | Sim
Note on A4: Dado.
Note on B4: Dado a recolher.
Note on C4: Alínea de 6.6 (a–e).
Note on D4: Característica-chave de 9.1.1 a) 1)–4).
Note on E4: Fonte / medidor.
Note on F4: Como é recolhido.
Note on G4: Com que frequência se recolhe.
Note on H4: Com que frequência se analisa.
Note on I4: Tempo de retenção (6.6).
Note on J4: Responsável.
Note on K4: Medido / estimado (EN 17267).
Note on L4: Onde fica retido.

## Plano_Monitorizacao
PLANO DE MONITORIZAÇÃO E MEDIÇÃO DO SGE (9.1.1)
As 4 características-chave mínimas de 9.1.1 a) estão cobertas (eficácia dos planos, IDE, operação dos USE, real vs esperado)
ID_MED | O_Que_Medir | Unidade | Tipo | Como_Medir | Equipamentos | Quando_Medir | Quem_Mede | ID_KPI | Criterio_Meta | Quando_Analisar | Caracteristica_9_1_1 | Desvio_Significativo | Acao_Desvio
MEDE-01 | Desempenho energético da instalação (IDE-01) | % vs LBE-01 | Calcular | Modelo da LBE-01 com unidades e graus-dia | M00; MES; IPMA | Mensal | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | IDE-01 | Melhoria ≥ 2% (2026) e ≥ 5% (2027) | Mensal (reunião da EGE) | 2) IDE; 4) real vs esperado | ¦real − esperado¦ > t × erro-padrão (≈ 35 000 kWh/mês) | Investigar em ≤ 30 dias (RG-SGE-11 tbl_desvios)
MEDE-02 | Consumo específico da instalação (IDE-02) | kWh/1.000 un | Calcular | kWh ÷ unidades | M00; MES | Mensal | Gerente de Manutenção | IDE-02 | ≤ 101 até 12/2027 | Mensal | 2) IDE | > LBE + 5% em 2 meses seguidos | Analisar causas no quadro SQDC
MEDE-03 | Operação do sopro (kW por máquina, standby) | kW; h | Medir | Campanha PA-01 → M01 | EQE-01; EQP-03 | Semestral (campanha) → contínua | Gerente de Produção | IDE-03 | Espera ≤ 30% da potência de marcha nas elétricas | Mensal | 3) operação dos USE | Máquina > média do processo + 15% | Verificar parâmetros e manutenção
MEDE-04 | Operação da injeção (kW por máquina, standby) | kW; h | Medir | Campanha PA-01 → M02 | EQE-01; EQP-03 | Semestral → contínua | Gerente de Produção | IDE-04 | Standby aplicado em 100% das pausas > 30 min | Mensal | 3) operação dos USE | Standby não aplicado em ronda | Corrigir no turno; formação
MEDE-05 | Ar comprimido: potência específica e fugas | kWh/Nm³; % | Medir | M04 + M07; teste de vazio ao domingo; ultrassom | EQP-04; EQP-05; EQE-01 | Mensal | Técnico de Utilidades | IDE-08 | ≤ 0,105 kWh/Nm³; fugas ≤ 10% | Mensal | 2) IDE; 3) operação | Fugas > 15% ou pressão > 7,2 bar | Campanha de fugas em ≤ 5 dias
MEDE-06 | Frio: rácio e setpoint | fração; °C | Medir | Rateio → M05; controlador do chiller | EQP-03 | Diária (setpoint) / mensal | Técnico de Utilidades | IDE-06 | ≤ 0,095; setpoint ≥ 10 °C | Mensal | 3) operação dos USE | Setpoint < 9 °C sem justificação | Repor e registar
MEDE-07 | Eficácia dos planos de ação | MWh poupados | Calcular | Plano de M&V por ação (IPMVP) | Conforme o plano | Por ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | KPI-E-03 | Poupança verificada ≥ 80% da prevista | Trimestral | 1) eficácia dos planos de ação | Poupança verificada < 50% da prevista | Rever a ação (10.1)
MEDE-08 | Potência tomada vs contratada | kW | Medir | Fatura / analisador geral | EQP-01 | Mensal (15 min a partir de 12/2026) | Diretor Financeiro | — | ≤ 90% da contratada | Mensal | 3) operação | > 95% da contratada | Deslastre; rever o contrato
MEDE-09 | Conformidade legal (SGCIE) | Estado | Avaliar | Checklist legal | — | Semestral | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | — | 100% conforme | Semestral | — (9.1.2) | Obrigação vencida | Tratar como NC (RG-SGE-14)
Note on A4: Linha do plano de monitorização.
Note on B4: O que monitorizar (9.1.1 a).
Note on C4: Unidade.
Note on D4: Medir / calcular / avaliar.
Note on E4: Método (9.1.1 b).
Note on F4: Equipamentos.
Note on G4: Quando medir (9.1.1 c).
Note on H4: Responsável.
Note on I4: IDE.
Note on J4: Valor esperado / meta.
Note on K4: [Só SGE] Quando analisar e avaliar (9.1.1 d).
Note on L4: [Só SGE] Característica-chave (9.1.1 a 1–4).
Note on M4: [Só SGE] O que é um desvio significativo (9.1.1; M-9).
Note on N4: [Só SGE] Resposta ao desvio.

## Equipamentos_Medicao
EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO DE ENERGIA (6.6)
EQP-xx = registados no RG-SGA-13 (dono) · EQE-xx = novos do SGE
ID_Equipamento | Equipamento | IDs_MED | Tipo_Controlo | Ultima_Calibracao | Periodicidade_Meses | Entidade | Evidencia | Proxima_Calibracao | Estado | Classe_Exatidao | Incerteza | Verificacao_Repetibilidade | Registo_Dono
EQP-01 | Contador geral de eletricidade (operador de rede) | MEDE-01; MEDE-02; MEDE-08 | Verificação metrológica pelo operador de rede | 2024-05-10 | 60 | Operador de rede | Selo e verificação periódica | 2029-05-10 | Válido | 0,5S | ±0,5% | Comparação mensal leitura interna × fatura (tbl_reconciliacao) | RG-SGA-13
EQP-03 | Analisadores de energia (6 un.) — M01 a M06 | MEDE-03 a MEDE-06 | Verificação inicial na instalação + comparação com EQE-01 | 2026-12-15 | 24 | Instalador certificado | Relatório de comissionamento RC-2026-12 (Σ M01–M06 = M00 −0,6%) | 2028-12-15 | Válido | 0,5S | ±0,5% | Σ M01–M06 vs M00 (±2%) | RG-SGA-13
EQP-04 | Medidor de caudal de ar comprimido | MEDE-05 | Calibração | 2025-10-15 | 24 | Laboratório acreditado | Certificado CAL-2025-331 | 2027-10-15 | Válido | ±2% da leitura | ±2% | Teste de vazio repetido (2 domingos) | RG-SGA-13
EQP-05 | Detetor ultrassónico de fugas | MEDE-05 | Verificação funcional | 2026-07-01 | 12 | Fornecedor | Relatório de verificação | 2027-07-01 | Válido | — | Qualitativo | Fuga-padrão de referência | RG-SGA-13
EQE-01 | Analisador portátil PA-01 com pinças flexíveis (3 × 3 000 A) | MEDE-03; MEDE-04; MEDE-05; MEDE-07 | Calibração | 2026-05-20 | 12 | Laboratório acreditado (IPAC) | Certificado CAL-2026-118 | 2027-05-20 | Válido | 1 (IEC 61557-12) | ±1% + erro das pinças ±1% | Medição repetida em 2 máquinas iguais (IM-005/006) | RG-SGE-06
EQE-02 | Sonda de temperatura da água gelada (chiller) | MEDE-06 | Verificação com termómetro de referência | 2026-03-12 | 12 | Interna (termómetro calibrado) | Registo VT-2026-03 | 2027-03-12 | Válido | ±0,5 °C | ±0,5 °C | Duas leituras com 1 h | RG-SGE-06
Formulas:
Proxima_Calibracao = IF(OR([ID_Equipamento]="",[Ultima_Calibracao]=""),"",EDATE([Ultima_Calibracao],[Periodicidade_Meses]))
Note on A4: Equipamento.
Note on B4: Descrição.
Note on C4: Linhas do plano que servem.
Note on D4: Calibração / verificação.
Note on E4: Última calibração/verificação.
Note on F4: Intervalo.
Note on G4: Quem calibra.
Note on H4: Certificado / registo.
Note on I4: Próxima. [calculado]
Note on J4: Estado. [calculado]
Note on K4: [Só SGE] Classe / exatidão (6.6).
Note on L4: [Só SGE] Incerteza declarada.
Note on M4: [Só SGE] Como se confirma a repetibilidade (6.6).
Note on N4: [Só SGE] Registo dono do equipamento (fonte única).

## Reconciliacao_Mensal
RECONCILIAÇÃO MENSAL — LEITURA INTERNA × FATURA (6.6)
Leituras internas simuladas · Desde 15/12/2026 também Σ analisadores M01–M06 × M00 (±2%): −0,6% no comissionamento
Mes | kWh_Fatura | kWh_Leitura_Interna | Diferenca_Pct | Resultado | Leitor | Observacao
2025-03-01 | 568941 | 568726 | -0.03779% | OK | Técnico de Utilidades
2025-04-01 | 545354 | 545989 | 0.1164% | OK | Técnico de Utilidades
2025-05-01 | 538026 | 539686 | 0.3085% | OK | Técnico de Utilidades
2025-06-01 | 515423 | 515041 | -0.07411% | OK | Técnico de Utilidades
2025-07-01 | 620886 | 622337 | 0.2337% | OK | Técnico de Utilidades
2025-08-01 | 586901 | 585145 | -0.2992% | OK | Técnico de Utilidades
2025-09-01 | 569448 | 571710 | 0.3972% | OK | Técnico de Utilidades
2025-10-01 | 568762 | 566953 | -0.3181% | OK | Técnico de Utilidades
2025-11-01 | 561643 | 571753 | 1.8% | Investigar | Técnico de Utilidades | Erro de transcrição (dígito trocado) corrigido em 03/12/2025
2025-12-01 | 582602 | 585514 | 0.4998% | OK | Técnico de Utilidades
2026-01-01 | 567251 | 566019 | -0.2172% | OK | Técnico de Utilidades
2026-02-01 | 527749 | 528326 | 0.1093% | OK | Técnico de Utilidades
2026-03-01 | 590162 | 590684 | 0.08845% | OK | Técnico de Utilidades
2026-04-01 | 554352 | 553542 | -0.1461% | OK | Técnico de Utilidades
2026-05-01 | 588371 | 588320 | -0.008668% | OK | Técnico de Utilidades
2026-06-01 | 568979 | 568794 | -0.03251% | OK | Técnico de Utilidades
2026-07-01 | 727698 | 729470 | 0.2435% | OK | Técnico de Utilidades
2026-08-01 | 804830 | 808855 | 0.5001% | OK | Técnico de Utilidades
2026-09-01 | 736636 | 734673 | -0.2665% | OK | Técnico de Utilidades
2026-10-01 | 741703 | 743301 | 0.2155% | OK | Técnico de Utilidades
2026-11-01 | 697661 | 700859 | 0.4584% | OK | Técnico de Utilidades
2026-12-01 | 675973 | 679027 | 0.4518% | OK | Técnico de Utilidades
Note on A4: Mês.
Note on B4: kWh da fatura (RG-SGA-13).
Note on C4: Leitura interna do contador M00 (simulada).
Note on D4: Diferença relativa. [calculado]
Note on E4: Critério: ¦diferença¦ ≤ 1%. [calculado]
Note on F4: Quem leu.
Note on G4: Nota.

## Listas
LISTAS CONTROLADAS (domínios de validação de dados) — editar aqui para alterar opções
DataReferencia | Funcao | EstadoCont
2026-12-31 | Diretor Geral (Gestão de Topo) | Instalado
| Diretor Industrial | Em instalação
| Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | Planeado
Gerente de Manutenção
Gerente de Produção
Técnico de Utilidades
Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental)
Gerente da Qualidade
Diretor Financeiro
Responsável de Compras
Responsável de R&D
Responsável de Recursos Humanos
Gerente de Dados / TI
Engenheiro(a) de Processo
Chefe de Turno
Operador de Injeção
Operador de Sopro (ISBM)
Operador de Serigrafia
Operador de Hot Foil
Técnico de Manutenção
Auditor(a) Interno(a) do SGE
Responsável de Armazém e Logística

## Dicionario_Dados
Folha | Tabela | Coluna | Tipo | Origem | Descricao | Dominio_Unidade | Obrigatorio | Chave
Arvore_Contadores | tbl_contadores | ID_Contador | Texto | Entrada | Ponto de medida. |  | Sim | PK
Arvore_Contadores | tbl_contadores | Descricao | Texto | Entrada | Contador / analisador. |  | Sim
Arvore_Contadores | tbl_contadores | Nivel | Inteiro | Entrada | 0 fronteira; 1 quadro/USE; 2 equipamento. |  | Sim
Arvore_Contadores | tbl_contadores | Pai | Texto | Entrada | Contador a montante (árvore). |  | Sim
Arvore_Contadores | tbl_contadores | Usos | Texto | Entrada | Usos medidos. |  | Sim
Arvore_Contadores | tbl_contadores | Tipo | Texto | Entrada | Tipo. |  | Sim
Arvore_Contadores | tbl_contadores | Classe_Exatidao | Texto | Entrada | Classe de exatidão. |  | Sim
Arvore_Contadores | tbl_contadores | Estado | Texto | Entrada | Estado. | Lista lst_EstadoCont | Sim
Arvore_Contadores | tbl_contadores | Data_Instalacao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data de instalação / prevista. |  | Sim
Arvore_Contadores | tbl_contadores | Fracao_Consumo | Percentagem (fração 0-1) | Entrada | Fração da eletricidade de 2026 que o ponto mede. |  | Não
Arvore_Contadores | tbl_contadores | ID_Equipamento | Texto | Entrada | Equipamento (tbl_equipamentos). |  | Sim | FK → tbl_equipamentos
Arvore_Contadores | tbl_contadores | Mede_Hoje | Texto | Calculado (fórmula) | Em serviço à data de referência? |  | Sim
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | ID_Dado | Texto | Entrada | Dado. |  | Sim | PK
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | Dado | Texto | Entrada | Dado a recolher. |  | Sim
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | Categoria_6_6 | Texto | Entrada | Alínea de 6.6 (a–e). |  | Sim
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | Caracteristica_9_1_1 | Texto | Entrada | Característica-chave de 9.1.1 a) 1)–4). |  | Sim
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | Fonte_Medidor | Texto | Entrada | Fonte / medidor. |  | Sim
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | Metodo | Texto | Entrada | Como é recolhido. |  | Sim
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | Frequencia_Recolha | Texto | Entrada | Com que frequência se recolhe. |  | Sim
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | Frequencia_Analise | Texto | Entrada | Com que frequência se analisa. |  | Sim
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | Retencao | Texto | Entrada | Tempo de retenção (6.6). |  | Sim
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável. | Lista lst_Funcao | Sim
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | Qualidade_Dados | Texto | Entrada | Medido / estimado (EN 17267). |  | Sim
Plano_Recolha_Dados | tbl_plano_recolha | Registo | Texto | Entrada | Onde fica retido. |  | Sim
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | ID_MED | Texto | Entrada | Linha do plano de monitorização. |  | Sim | PK
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | O_Que_Medir | Texto | Entrada | O que monitorizar (9.1.1 a). |  | Sim
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | Unidade | Texto | Entrada | Unidade. |  | Sim
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | Tipo | Texto | Entrada | Medir / calcular / avaliar. |  | Sim
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | Como_Medir | Texto | Entrada | Método (9.1.1 b). |  | Sim
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | Equipamentos | Texto | Entrada | Equipamentos. |  | Sim | FK → tbl_equipamentos
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | Quando_Medir | Texto | Entrada | Quando medir (9.1.1 c). |  | Sim
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | Quem_Mede | Texto | Entrada | Responsável. | Lista lst_Funcao | Sim
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | ID_KPI | Texto | Entrada | IDE. |  | Não | FK → RG-SGE-05 tbl_kpi
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | Criterio_Meta | Texto | Entrada | Valor esperado / meta. |  | Sim
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | Quando_Analisar | Texto | Entrada | [Só SGE] Quando analisar e avaliar (9.1.1 d). |  | Sim
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | Caracteristica_9_1_1 | Texto | Entrada | [Só SGE] Característica-chave (9.1.1 a 1–4). |  | Sim
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | Desvio_Significativo | Texto | Entrada | [Só SGE] O que é um desvio significativo (9.1.1; M-9). |  | Sim
Plano_Monitorizacao | tbl_plano_monitorizacao | Acao_Desvio | Texto | Entrada | [Só SGE] Resposta ao desvio. |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | ID_Equipamento | Texto | Entrada | Equipamento. |  | Sim | PK
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Equipamento | Texto | Entrada | Descrição. |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | IDs_MED | Texto | Entrada | Linhas do plano que servem. |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Tipo_Controlo | Texto | Entrada | Calibração / verificação. |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Ultima_Calibracao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Última calibração/verificação. |  | Não
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Periodicidade_Meses | Inteiro | Entrada | Intervalo. |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Entidade | Texto | Entrada | Quem calibra. |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Evidencia | Texto | Entrada | Certificado / registo. |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Proxima_Calibracao | Data (aaaa-mm-dd) | Calculado (fórmula) | Próxima. |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Estado | Texto | Calculado (fórmula) | Estado. |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Classe_Exatidao | Texto | Entrada | [Só SGE] Classe / exatidão (6.6). |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Incerteza | Texto | Entrada | [Só SGE] Incerteza declarada. |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Verificacao_Repetibilidade | Texto | Entrada | [Só SGE] Como se confirma a repetibilidade (6.6). |  | Sim
Equipamentos_Medicao | tbl_equipamentos | Registo_Dono | Texto | Entrada | [Só SGE] Registo dono do equipamento (fonte única). |  | Sim
Reconciliacao_Mensal | tbl_reconciliacao | Mes | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Mês. |  | Sim | PK
Reconciliacao_Mensal | tbl_reconciliacao | kWh_Fatura | kwh | Entrada | kWh da fatura (RG-SGA-13). |  | Sim
Reconciliacao_Mensal | tbl_reconciliacao | kWh_Leitura_Interna | kwh | Entrada | Leitura interna do contador M00 (simulada). |  | Sim
Reconciliacao_Mensal | tbl_reconciliacao | Diferenca_Pct | Percentagem (fração 0-1) | Calculado (fórmula) | Diferença relativa. |  | Sim
Reconciliacao_Mensal | tbl_reconciliacao | Resultado | Texto | Calculado (fórmula) | Critério: ¦diferença¦ ≤ 1%. |  | Sim
Reconciliacao_Mensal | tbl_reconciliacao | Leitor | Texto | Entrada | Quem leu. | Lista lst_Funcao | Sim
Reconciliacao_Mensal | tbl_reconciliacao | Observacao | Texto | Entrada | Nota. |  | Não