## 00_LEIA-ME
RG-SGE-14 — Não Conformidades, Ação Corretiva e Melhoria Contínua do SGE
Sistema de Gestão da Energia NP EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018 + Amd 1:2024) · Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · Registo do SGE (fábrica simulada)
CONTROLO DO DOCUMENTO (7.5 — informação documentada)
Código do registo | RG-SGE-14
Título | Não Conformidades, Ação Corretiva e Melhoria Contínua do SGE
Versão / Revisão | 01
Data de emissão | 2026-12-31
Elaborado por | Gestor(a) de Energia
Aprovado por | Diretor Geral
Estado | Em vigor
Retenção | 5 anos após substituição
Localização | Repositório controlado do SGE > Registos_SGE_Plasticom (a versão eletrónica é a controlada; cópias impressas são não controladas). Controlo da informação documentada comum ao SGI: PR-SGA-08 (7.5.3 — distribuição, acesso, versão, retenção).
FINALIDADE E ÂMBITO
Finalidade | 4 NC do SGE (auditoria, ronda e desvio) com o ciclo 10.1 a)–e) completo, análise de causas por 5 Porquês e evidência trimestral da melhoria do desempenho energético e da melhoria do sistema.
Utilização / atividades | Reagir às não conformidades, determinar as causas, implementar e rever a eficácia das ações corretivas; demonstrar a melhoria contínua do SGE e do desempenho energético.
Requisitos ISO 50001:2018 | 10.1 a) reagir (controlar, corrigir, consequências); b) avaliar a necessidade de ação (rever, causas, NC semelhantes); c) implementar; d) rever a eficácia; e) alterar o SGE; reter a natureza das NC, as ações e os resultados; 10.2 melhorar continuamente a adequação, suficiência e eficácia do SGE e demonstrar a melhoria do desempenho energético.
NORMAS DE ORIENTAÇÃO E REFERÊNCIAS APLICADAS (orientação — não são requisitos auditáveis da ISO 50001)
ISO 50004:2020 §10 | Tratamento de NC e demonstração da melhoria contínua.
ISO 50006:2023 §10.3 | Demonstração da melhoria do desempenho energético por comparação com a LBE.
M-10 Melhoria (curso Bureau Veritas) | Interpretação de 10.1 e 10.2 (a ISO 50001 exige demonstrar a melhoria do desempenho, não só do sistema).
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS APLICADOS (4.2, 9.1.2 — lista completa no RG-SGE-11)
— | Sem requisitos legais específicos; NC legais seriam tratadas aqui com prazo imediato.
ESTRUTURA DO FICHEIRO
Nao_Conformidades | Não conformidades e ações corretivas do SGE (10.1 — reter) — colunas do RG-SGA-07 tbl_nc com 10.1 b3 e e).
Cinco_Porques | Análise de causas (5 Porquês) — mesma estrutura do RG-SGA-07.
Melhoria_Continua | Evidência da melhoria contínua do desempenho energético e do SGE (10.2).
Listas | Domínios (listas de valores) usados na validação de dados das tabelas.
Dicionario_Dados | Descrição de cada coluna de cada tabela: tipo, origem (entrada/calculado), domínio, obrigatoriedade e chaves.
CONVENÇÕES (prontas para análise de dados e machine learning)
Tabelas | Cada registo é uma Tabela Excel com nome próprio (tbl_*): uma linha = um registo, cabeçalho único, sem células mescladas. Ler com pandas (pd.read_excel(ficheiro, sheet_name=folha, header=<linha do cabeçalho - 1>)) ou Power BI (Obter Dados > Tabela).
Cabeçalho cinzento | Coluna CALCULADA por fórmula — não escrever por cima. As restantes colunas são de entrada.
Validação | Colunas com lista controlada só aceitam valores da folha Listas (evita categorias duplicadas por grafia diferente).
Chaves | IDs estáveis e únicos (PK) e referências a IDs de outros registos (FK) permitem juntar tabelas entre ficheiros do SGE, do SGA e do SGQ — ver SGE-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx.
Datas e unidades | Datas em formato data (aaaa-mm-dd); energia em kWh (MWh quando indicado); a unidade está no nome da coluna ou no dicionário. Data de referência do SGE: 2026-12-31.
Dados | Fábrica simulada Plasticom. Eletricidade mensal por uso: fonte única RG-SGA-13 (tbl_dados_ambientais, mar/2025 a dez/2026, já com o efeito das ações de energia de out–dez/2026). Produção e horas de marcha por máquina: dataset do projeto (datasets/silver). Dados que o dataset não tem (campanha de medição por máquina, faturas por período tarifário, gasóleo, compressores, SGCIE) são simulação didática coerente com esses dados e estão marcados como tal.
LIGAÇÕES A OUTROS REGISTOS
RG-SGE-12 | Constatações da auditoria.
RG-SGE-11 | Desvios significativos.
RG-SGA-07 / RG-SGQ-18 | NC do SGA e do SGQ (mesmas colunas).

## Nao_Conformidades
NÃO CONFORMIDADES E AÇÃO CORRETIVA (10.1)
ID_NC | Data_Detecao | Origem | ID_Origem | Processo | Descricao | Evidencia_Objetiva | Classificacao | Requisito_Violado | Correcao_C1 | Causa_Raiz | Categoria_6M | Metodo_Analise | Acao_Corretiva | NC_Semelhantes | Alteracao_SGE | Responsavel | Prazo | Estado | Data_Fecho | Eficacia | Data_Verif_Eficacia | Dias_Aberta | No_Prazo
NCE-26-01 | 2026-11-18 | Auditoria interna | CONE-A-26-01 | GES | Projeto das linhas novas (PRJ-E-01) sem avaliação do desempenho energético nem LCC documentados. | Atas de projeto e propostas sem análise energética | Não conformidade menor | ISO 50001 8.2 | Avaliação energética retroativa das 4 máquinas com a campanha PA-01 (kW medidos) — feita em 12/2026 | A checklist de alterações do SGI (PR-SGA-06) não tinha secção de energia e o processo de investimento não exigia LCC | Método | 5 Porquês | Secção de energia obrigatória na checklist (critérios de projeto do PR-SGE-07) e LCC obrigatório acima de € 50 000 (RD-E-26-D05) | Sim: novo molde PT-013 (PRJ-E-04) foi avaliado — não há outros casos | PR-SGA-06 e PR-SGE-07 revistos | Diretor Industrial | 2027-02-28 | Em curso |  | Por avaliar |  | 43 | Em curso
NCE-26-02 | 2026-11-18 | Auditoria interna | CONE-A-26-02 | CMP | Contrato de manutenção do chiller sem critérios energéticos nem informação ao fornecedor (8.3). | Contrato AQE-26-04 de 15/06/2026 | Não conformidade menor | ISO 50001 8.3 | Aditamento ao contrato com relatório de eficiência e verificação do setpoint (AQE-26-09) | Os critérios de aquisição não abrangiam serviços com impacto nos USE | Método | Análise direta | Categoria CAQ-06 (serviços com impacto nos USE) nos critérios de aquisição; formação FOR-E-04 às compras | Sim: revistos os contratos dos compressores (já tinham critérios) | RG-SGE-09 tbl_criterios_aquisicao | Responsável de Compras | 2026-12-31 | Fechada | 2026-12-02 | Por avaliar | 2027-06-30 | 14 | Sim
NCE-26-03 | 2026-08-19 | Ronda de energia | DSV-26-03 | UTL | Setpoint do chiller baixado para 6 °C sem justificação durante 9 dias (critério CO-13). | Registo do controlador do chiller | Não conformidade menor | ISO 50001 8.1 c) | Setpoint reposto em 7 °C | Operador resolveu empenos de um molde baixando a água gelada; a causa real era o canal de arrefecimento parcialmente obstruído | Máquina | 5 Porquês | Limpeza do molde; alarme no BI para alterações de setpoint (SUGE-12); CO-13 na formação dos operadores | Não | IT-SGE-03 revista | Técnico de Utilidades | 2026-09-30 | Fechada | 2026-08-28 | Eficaz | 2026-12-10 | 9 | Sim
NCE-26-04 | 2026-09-05 | Desvio significativo | DSV-26-02 | GES | Potência tomada de 1 429 kW em ago/2026, acima dos 1 400 kW contratados (risco RE-03 materializado). | Fatura FT-202608 | Não conformidade menor | Requisito contratual / 8.1 | Nenhuma possível no mês (fatura já emitida) | Arranques simultâneos após a paragem de 15/08 com o chiller no máximo e as 4 máquinas novas; sem monitorização de potência em tempo real | Método | 5 Porquês | Aumento da potência contratada para 1 550 kW (01/2027); alarme a 90% nos analisadores (12/2026); procedimento de arranque escalonado | Sim: risco no arranque após o Natal (SUGE-13) | RG-SGE-03 RE-03; IT de arranque | Diretor Financeiro | 2027-01-31 | Em curso |  | Por avaliar |  | 117 | Em curso
Note on A4: NC.
Note on B4: Deteção.
Note on C4: Origem.
Note on D4: Constatação / desvio.
Note on E4: Processo.
Note on F4: Natureza da NC (reter).
Note on G4: Evidência.
Note on H4: Classificação.
Note on I4: Requisito.
Note on J4: Correção e consequências (10.1 a).
Note on K4: Causa (10.1 b 2).
Note on L4: 6M.
Note on M4: Método.
Note on N4: Ação corretiva (10.1 c).
Note on O4: NC semelhantes existem ou podem ocorrer? (10.1 b 3).
Note on P4: Alterações ao SGE (10.1 e).
Note on Q4: Responsável.
Note on R4: Prazo.
Note on S4: Aberta / em curso / fechada.
Note on T4: Fecho.
Note on U4: Resultado da revisão da eficácia (10.1 d).
Note on V4: Verificação da eficácia.
Note on W4: Dias em aberto. [calculado]
Note on X4: Fechada no prazo? [calculado]

## Cinco_Porques
ANÁLISE DE CAUSAS — 5 PORQUÊS
ID_NC | Nivel | Chave | Pergunta_Porque | Resposta | Evidencia | E_Causa_Raiz
NCE-26-01 | 1 | NCE-26-01¦1 | Porque não houve avaliação energética do projeto? | A checklist de alterações não pedia. | PR-SGA-06 rev. 00 | Não
NCE-26-01 | 2 | NCE-26-01¦2 | Porque a checklist não pedia? | Foi criada pelo SGA com foco em aspetos ambientais e legais. | RG-SGA-18 | Não
NCE-26-01 | 3 | NCE-26-01¦3 | Porque não foi integrada a energia quando se criou o SGE? | O SGE começou em 07/2026, depois de o projeto estar aprovado (03/2026). | OS-2026-07 | Não
NCE-26-01 | 4 | NCE-26-01¦4 | Porque o processo de investimento não obrigava a LCC? | O critério de decisão era só o preço de compra. | Regras de CAPEX | Sim
NCE-26-04 | 1 | NCE-26-04¦1 | Porque se ultrapassou a potência contratada? | Pico de arranques simultâneos após a paragem de 15/08. | Diagrama de carga do comercializador | Não
NCE-26-04 | 2 | NCE-26-04¦2 | Porque houve arranques simultâneos? | Não existia regra de arranque escalonado. | Entrevistas aos chefes de turno | Não
NCE-26-04 | 3 | NCE-26-04¦3 | Porque não havia regra? | A potência nunca tinha sido um problema antes das linhas novas. | Faturas 2025 (< 80% da contratada) | Não
NCE-26-04 | 4 | NCE-26-04¦4 | Porque não se reviu a potência com as linhas novas? | A alteração ALT-2026-03 não avaliou o efeito na potência elétrica. | RG-SGA-18 | Sim
Note on A4: NC.
Note on B4: Nível.
Note on C4: Chave. [calculado]
Note on D4: Porquê?
Note on E4: Resposta.
Note on F4: Evidência.
Note on G4: Causa-raiz?

## Melhoria_Continua
MELHORIA CONTÍNUA DO DESEMPENHO ENERGÉTICO E DO SGE (10.2)
IDE-01 por trimestre calculado com o mesmo modelo do RG-SGE-05 (meses dentro do domínio) · Valores à data de referência 31/12/2026
ID_Melhoria | Tipo | Indicador | Periodo | Valor | Unidade | Nota | Registo
MEL-01 | Desempenho energético | IDE-01 — melhoria normalizada da instalação | 2026-T2 (abr–jun) | -0.0086 | % | LBE-01; 3 meses dentro do domínio | RG-SGE-05
MEL-02 | Desempenho energético | IDE-01 — melhoria normalizada da instalação | 2026-T3 (jul–set) | 0.0185 | % | LBE-01; 2 meses dentro do domínio | RG-SGE-05
MEL-03 | Desempenho energético | IDE-01 — melhoria normalizada da instalação | 2026-T4 (out–dez) | 0.0543 | % | LBE-01; 3 meses dentro do domínio | RG-SGE-05
MEL-04 | Desempenho energético | IDE-08 — potência específica do ar comprimido | jan/2026 → dez/2026 | -0.204 | % | 0,1337 → 0,1064 kWh/Nm³ (VSD + fugas + pressão) | RG-SGE-11
MEL-05 | Desempenho energético | Fugas de ar comprimido (teste de vazio) | jun/2026 → dez/2026 | -0.44 | % | 25% → 14% | RG-SGE-11
MEL-06 | Desempenho energético | Poupanças verificadas por ação (MV-02 + MV-03) | out–dez/2026 | 70991 | kWh | IPMVP A e B | RG-SGE-11
MEL-07 | Desempenho energético | Consumo específico SGCIE (CEE) | 2021 → 2026 | -0.038 | % | 1 989 → 1 914 kgep/t (meta 2026: −3,0%) | RG-SGE-10
MEL-08 | Sistema | Eletricidade medida por submedição (KPI-E-01) | set/2026 → dez/2026 | 0.954 | fração | 0% → 95% (analisadores M01–M06) | RG-SGE-06
MEL-09 | Sistema | Critérios operacionais conformes nas rondas (média) | jul/2026 → dez/2026 |  | — | CO-01/05/09/13 conformes no fim do ano | RG-SGE-08
MEL-10 | Sistema | Procedimentos e registos do SGE | 2026 | 12 | procedimentos | PR-SGE-01 a 12, IT-SGE-01 a 03, RG-SGE-00 a 14 | RG-SGE-00
Note on A4: Evidência de melhoria.
Note on B4: Desempenho energético / sistema.
Note on C4: Indicador.
Note on D4: Período.
Note on E4: Valor (melhoria positiva em % para o IDE-01; variação para os restantes).
Note on F4: Unidade.
Note on G4: Nota.
Note on H4: Registo de origem.

## Listas
LISTAS CONTROLADAS (domínios de validação de dados) — editar aqui para alterar opções
DataReferencia | Funcao | Eficacia
2026-12-31 | Diretor Geral (Gestão de Topo) | Eficaz
| Diretor Industrial | Não eficaz
| Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | Por avaliar
Gerente de Manutenção
Gerente de Produção
Técnico de Utilidades
Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental)
Gerente da Qualidade
Diretor Financeiro
Responsável de Compras
Responsável de R&D
Responsável de Recursos Humanos
Gerente de Dados / TI
Engenheiro(a) de Processo
Chefe de Turno
Operador de Injeção
Operador de Sopro (ISBM)
Operador de Serigrafia
Operador de Hot Foil
Técnico de Manutenção
Auditor(a) Interno(a) do SGE
Responsável de Armazém e Logística

## Dicionario_Dados
Folha | Tabela | Coluna | Tipo | Origem | Descricao | Dominio_Unidade | Obrigatorio | Chave
Nao_Conformidades | tbl_nc | ID_NC | Texto | Entrada | NC. |  | Sim | PK
Nao_Conformidades | tbl_nc | Data_Detecao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Deteção. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Origem | Texto | Entrada | Origem. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | ID_Origem | Texto | Entrada | Constatação / desvio. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Processo | Texto | Entrada | Processo. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Descricao | Texto | Entrada | Natureza da NC (reter). |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Evidencia_Objetiva | Texto | Entrada | Evidência. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Classificacao | Texto | Entrada | Classificação. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Requisito_Violado | Texto | Entrada | Requisito. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Correcao_C1 | Texto | Entrada | Correção e consequências (10.1 a). |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Causa_Raiz | Texto | Entrada | Causa (10.1 b 2). |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Categoria_6M | Texto | Entrada | 6M. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Metodo_Analise | Texto | Entrada | Método. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Acao_Corretiva | Texto | Entrada | Ação corretiva (10.1 c). |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | NC_Semelhantes | Texto | Entrada | NC semelhantes existem ou podem ocorrer? (10.1 b 3). |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Alteracao_SGE | Texto | Entrada | Alterações ao SGE (10.1 e). |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável. | Lista lst_Funcao | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Prazo | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Prazo. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Estado | Texto | Entrada | Aberta / em curso / fechada. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Data_Fecho | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Fecho. |  | Não
Nao_Conformidades | tbl_nc | Eficacia | Texto | Entrada | Resultado da revisão da eficácia (10.1 d). | Lista lst_Eficacia | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | Data_Verif_Eficacia | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Verificação da eficácia. |  | Não
Nao_Conformidades | tbl_nc | Dias_Aberta | Inteiro | Calculado (fórmula) | Dias em aberto. |  | Sim
Nao_Conformidades | tbl_nc | No_Prazo | Texto | Calculado (fórmula) | Fechada no prazo? |  | Sim
Cinco_Porques | tbl_5porques | ID_NC | Texto | Entrada | NC. |  | Sim | FK → tbl_nc
Cinco_Porques | tbl_5porques | Nivel | Inteiro | Entrada | Nível. |  | Sim
Cinco_Porques | tbl_5porques | Chave | Texto | Calculado (fórmula) | Chave. |  | Sim | PK
Cinco_Porques | tbl_5porques | Pergunta_Porque | Texto | Entrada | Porquê? |  | Sim
Cinco_Porques | tbl_5porques | Resposta | Texto | Entrada | Resposta. |  | Sim
Cinco_Porques | tbl_5porques | Evidencia | Texto | Entrada | Evidência. |  | Sim
Cinco_Porques | tbl_5porques | E_Causa_Raiz | Texto | Entrada | Causa-raiz? |  | Sim
Melhoria_Continua | tbl_melhoria | ID_Melhoria | Texto | Entrada | Evidência de melhoria. |  | Sim | PK
Melhoria_Continua | tbl_melhoria | Tipo | Texto | Entrada | Desempenho energético / sistema. |  | Sim
Melhoria_Continua | tbl_melhoria | Indicador | Texto | Entrada | Indicador. |  | Sim
Melhoria_Continua | tbl_melhoria | Periodo | Texto | Entrada | Período. |  | Sim
Melhoria_Continua | tbl_melhoria | Valor | Decimal | Entrada | Valor (melhoria positiva em % para o IDE-01; variação para os restantes). |  | Não
Melhoria_Continua | tbl_melhoria | Unidade | Texto | Entrada | Unidade. |  | Sim
Melhoria_Continua | tbl_melhoria | Nota | Texto | Entrada | Nota. |  | Sim
Melhoria_Continua | tbl_melhoria | Registo | Texto | Entrada | Registo de origem. |  | Sim