OPERAÇÃO EFICIENTE DO CHILLER E DA TORRE DE ARREFECIMENTO

| Código | Versão | Data de aprovação | Elaborado por | Aprovado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| IT-SGE-03 | 01 | 2026-12-01 | Gestor(a) de Energia | Gerente de Manutenção | Em vigor |

Passos

1. Setpoint da água gelada: 10 °C (validado por DOE com a qualidade); não baixar sem autorização da engenharia de processo.

2. Qualquer alteração de setpoint gera alarme no BI e deve ser justificada no registo do chiller.

3. Verificar o ΔT ida/retorno (4–6 °C) semanalmente; ΔT < 3 °C → verificar caudal e bombas.

4. Limpar os permutadores da torre antes do verão e sempre que o ΔT cair > 1 °C.

5. Com temperatura exterior < 9 °C, colocar o free-cooling em serviço (após instalação — PA-E-06).

6. Fugas de fluido frigorigéneo: seguir o RG-SGA-10 (técnico certificado).

Registos

RG-SGE-08 (CO-13 a CO-15); IDE-06