PLANO DE RECOLHA DE DADOS ENERGÉTICOS, MEDIÇÃO E CONFIRMAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS

| Código | Versão | Data de aprovação | Elaborado por | Aprovado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-SGE-05 | 01 | 2026-12-15 | Gestor(a) de Energia | Diretor Geral | Em vigor |

1. Objetivo

Assegurar que as características-chave que afetam o desempenho energético são identificadas, medidas, monitorizadas e analisadas com dados exatos e repetíveis.

2. Âmbito

Todos os contadores, analisadores, campanhas e fontes de dados de energia e das variáveis relevantes.

3. Referências normativas e requisitos

NP EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018 + Amd 1:2024 — Climate action changes)

ISO 50004:2020 — orientação para implementar, manter e melhorar um SGE

ISO 50001 6.6 e 9.1.1

EN 17267:2019 (plano de medição e monitorização)

ISO 50006:2023 §5.6

ISO 50015:2014

IEC 62053-22 / IEC 61557-12

Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis

Diretiva 2014/32/UE (MID) e controlo metrológico legal do contador de faturação

4. Definições

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Característica-chave | Parâmetro de operação que afeta o desempenho energético (9.1.1 a: eficácia dos planos, IDE, operação dos USE, real vs esperado). |

5. Responsabilidades

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gestor(a) de Energia | Mantém o plano de recolha e o plano de monitorização. |
| Gerente de Dados / TI | Integração dos analisadores no BI e retenção dos dados. |
| Técnico de Utilidades | Leituras, reconciliação e campanhas. |

6. Descrição do processo

1. Manter a árvore de contadores (nível 0 fronteira, 1 USE, 2 equipamento) e a fração do consumo que cada ponto mede (tbl_contadores; KPI-E-01).

2. Definir os dados a recolher nas 5 categorias de 6.6 a)–e), com fonte, método, frequência de recolha e de análise, retenção e qualidade (tbl_plano_recolha).

3. Definir o plano de monitorização 9.1.1 com o valor esperado e o limite de desvio significativo de cada item (tbl_plano_monitorizacao).

4. Confirmar os equipamentos (calibração/verificação, classe, incerteza, repetibilidade) — o estado é calculado em tbl_equipamentos.

5. Reconciliar todos os meses a leitura interna com a fatura (±1%) e, desde 15/12/2026, Σ analisadores com o contador geral (±2%) — tbl_reconciliacao.

6. Rever o plano anualmente e quando mudarem os USE ou os contadores.

7. Informação documentada (evidência)

| Registo | Tabelas (Registos_SGE_Plasticom) |
| --- | --- |
| RG-SGE-06 | tbl_contadores, tbl_plano_recolha, tbl_plano_monitorizacao, tbl_equipamentos, tbl_reconciliacao |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2026-09-29 | Emissão inicial. |
| 01 | 2026-12-15 | Analisadores M01–M06 em serviço; reconciliação Σ analisadores × M00. |