CONTROLO OPERACIONAL DOS USOS SIGNIFICATIVOS DE ENERGIA

| Código | Versão | Data de aprovação | Elaborado por | Aprovado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-SGE-06 | 01 | 2026-12-01 | Gestor(a) de Energia | Diretor Geral | Em vigor |

1. Objetivo

Definir, comunicar e controlar os critérios de operação e manutenção dos USE para evitar desvios significativos do desempenho energético.

2. Âmbito

USE-01 sopro, USE-02 injeção, USE-03 ar comprimido, USE-04 arrefecimento e serviços gerais.

3. Referências normativas e requisitos

NP EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018 + Amd 1:2024 — Climate action changes)

ISO 50004:2020 — orientação para implementar, manter e melhorar um SGE

ISO 50001 8.1

ISO 11011:2013

Kent, R. / BPF (standby, pressão, setpoint da água gelada)

Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis

Reg. (UE) 2024/573 (gases fluorados) — manutenção do chiller (tratada pelo SGA)

4. Definições

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Desvio significativo | Afastamento do critério definido pela organização que pode alterar o desempenho energético (Nota de 8.1). |

5. Responsabilidades

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Chefes de turno | Standby, ramais de ar e iluminação. |
| Técnico de Utilidades | Pressão, fugas, setpoints e rondas. |
| Gerente de Manutenção | Critérios de manutenção. |

6. Descrição do processo

1. Definir por USE o parâmetro, o critério, o desvio significativo, o método, a frequência e o responsável (tbl_criterios_operacionais).

2. Comunicar os critérios nas IT-SGE-01 a 03, no quadro SQDC e na formação FOR-E-01.

3. Fazer a ronda de energia semanal (7 pontos) e registar o resultado e a ação imediata (tbl_rondas_energia).

4. Tratar as não conformidades repetidas ou com efeito relevante como NC (PR-SGE-12); taxa de conformidade < 80% obriga a rever o critério.

5. Controlar as alterações planeadas pela checklist do SGI (PR-SGA-06, secção de energia) e rever as consequências das não intencionais (folha Alteracoes_Nao_Intencionais).

6. Garantir que os serviços subcontratados com impacto nos USE têm critérios energéticos (PR-SGE-07).

7. Informação documentada (evidência)

| Registo | Tabelas (Registos_SGE_Plasticom) |
| --- | --- |
| RG-SGE-08 | tbl_criterios_operacionais, tbl_rondas_energia, Alteracoes_Nao_Intencionais |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2026-09-29 | Emissão inicial. |
| 01 | 2026-12-01 | Pressão de 6,8 bar e setpoint do chiller ≥ 10 °C. |