DESVIOS SIGNIFICATIVOS E MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO DE POUPANÇAS

| Código | Versão | Data de aprovação | Elaborado por | Aprovado por | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PR-SGE-08 | 00 | 2026-10-01 | Gestor(a) de Energia | Diretor Geral | Em vigor |

1. Objetivo

Investigar e responder aos desvios significativos do desempenho energético e verificar as poupanças das ações de forma reprodutível.

2. Âmbito

IDE da instalação e dos USE; todas as ações de melhoria com poupança declarada.

3. Referências normativas e requisitos

NP EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018 + Amd 1:2024 — Climate action changes)

ISO 50004:2020 — orientação para implementar, manter e melhorar um SGE

ISO 50001 9.1.1, 6.2.3, 10.2

ISO 50015:2014 (M&V)

ISO 50047:2016 (poupanças)

EVO — IPMVP Core Concepts

ASHRAE Guideline 14

ISO 50006:2023 §10

Requisitos legais e outros requisitos aplicáveis

Regulamentos de avisos de financiamento (M&V das poupanças financiadas)

4. Definições

| Termo | Definição |
| --- | --- |
| Opção A / B / C (IPMVP) | A: medir o parâmetro-chave e estimar os restantes; B: medir todos os parâmetros na fronteira da medida; C: instalação completa com modelo. |
| Ajuste não rotineiro | Correção da LBE por alteração de fatores estáticos (ex.: novas máquinas). |

5. Responsabilidades

| Função | Responsabilidade |
| --- | --- |
| Gestor(a) de Energia | Deteta e coordena a investigação; aprova os planos de M&V. |
| Donos das ações | Recolhem os dados de M&V. |

6. Descrição do processo

1. Todos os meses comparar o real com o esperado (RG-SGE-05); é desvio significativo |real − esperado| > t(95%) × erro-padrão, um mês fora do domínio, ou um critério operacional falhado.

2. Registar o desvio (tbl_desvios), investigar a causa e responder em ≤ 30 dias (KPI-E-02); desvios favoráveis também são investigados para confirmar as causas.

3. Para cada ação com poupança, elaborar o plano de M&V (fronteira, opção IPMVP, períodos, ajustes, instrumentos, incerteza) — tbl_mv_planos.

4. Calcular as poupanças verificadas (tbl_poupancas) e a sua incerteza; comparar a soma com a melhoria normalizada da instalação (coerência opção C vs A/B).

5. Reportar na reunião mensal e na revisão pela gestão; poupança verificada < 50% da prevista abre ação (PR-SGE-12).

7. Informação documentada (evidência)

| Registo | Tabelas (Registos_SGE_Plasticom) |
| --- | --- |
| RG-SGE-11 | tbl_desvios, tbl_mv_planos, tbl_ar_mv, tbl_poupancas |
| RG-SGE-05 | tbl_ide_mensal, LBE_Modelo |

Histórico de revisões

| Versão | Data | Alteração |
| --- | --- | --- |
| 00 | 2026-10-01 | Emissão inicial. |