## 00_LEIA-ME
RG-SGE-08 — Controlo Operacional dos Usos Significativos de Energia
Sistema de Gestão da Energia NP EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018 + Amd 1:2024) · Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · Registo do SGE (fábrica simulada)
CONTROLO DO DOCUMENTO (7.5 — informação documentada)
Código do registo | RG-SGE-08
Título | Controlo Operacional dos Usos Significativos de Energia
Versão / Revisão | 01
Data de emissão | 2026-12-31
Elaborado por | Gestor(a) de Energia
Aprovado por | Diretor Geral
Estado | Em vigor
Retenção | 5 anos após substituição
Localização | Repositório controlado do SGE > Registos_SGE_Plasticom (a versão eletrónica é a controlada; cópias impressas são não controladas). Controlo da informação documentada comum ao SGI: PR-SGA-08 (7.5.3 — distribuição, acesso, versão, retenção).
FINALIDADE E ÂMBITO
Finalidade | 16 critérios operacionais (CO-xx) por USE com o limite de desvio significativo, método e frequência de verificação; rondas de energia semanais jul–dez/2026 (simuladas) com taxa de conformidade por critério calculada.
Utilização / atividades | Estabelecer critérios de operação e manutenção dos USE cuja ausência pode levar a desvio significativo do desempenho energético, comunicá-los, controlar os processos segundo esses critérios e manter evidência; controlar alterações planeadas e rever as não intencionais.
Requisitos ISO 50001:2018 | 8.1 a) critérios de operação e manutenção (desvio significativo definido pela organização); b) comunicação dos critérios; c) controlo dos processos; d) informação documentada (na medida necessária); controlo de alterações planeadas e consequências das não intencionais; USE subcontratados controlados (8.3).
NORMAS DE ORIENTAÇÃO E REFERÊNCIAS APLICADAS (orientação — não são requisitos auditáveis da ISO 50001)
ISO 50004:2020 §8.1 | Exemplos de critérios de operação e manutenção para USE.
ISO 11011:2013 | Pressão, fugas e secadores da central de ar.
Kent/BPF | Standby, isolamento de canhões, setpoint da água gelada (+1 °C ≈ −3%), filtros com ΔP ≤ 0,4 bar.
M-8 Operação (curso Bureau Veritas) | Interpretação de 8.1–8.3 (critérios, alterações e USE subcontratados).
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS APLICADOS (4.2, 9.1.2 — lista completa no RG-SGE-11)
Reg. (UE) 2024/573 (gases fluorados) | Manutenção e deteção de fugas do chiller CH-01 (R410A) — tratado no RG-SGA-10; aqui só o setpoint e a eficiência.
ESTRUTURA DO FICHEIRO
Criterios_Operacionais | Critérios de operação e manutenção dos USE (8.1).
Rondas_Energia | Rondas de energia semanais (8.1 c–d) jul–dez/2026 — simuladas.
Alteracoes_Nao_Intencionais | Revisão das consequências de alterações não intencionais e controlo das planeadas (8.1, último parágrafo).
Listas | Domínios (listas de valores) usados na validação de dados das tabelas.
Dicionario_Dados | Descrição de cada coluna de cada tabela: tipo, origem (entrada/calculado), domínio, obrigatoriedade e chaves.
CONVENÇÕES (prontas para análise de dados e machine learning)
Tabelas | Cada registo é uma Tabela Excel com nome próprio (tbl_*): uma linha = um registo, cabeçalho único, sem células mescladas. Ler com pandas (pd.read_excel(ficheiro, sheet_name=folha, header=<linha do cabeçalho - 1>)) ou Power BI (Obter Dados > Tabela).
Cabeçalho cinzento | Coluna CALCULADA por fórmula — não escrever por cima. As restantes colunas são de entrada.
Validação | Colunas com lista controlada só aceitam valores da folha Listas (evita categorias duplicadas por grafia diferente).
Chaves | IDs estáveis e únicos (PK) e referências a IDs de outros registos (FK) permitem juntar tabelas entre ficheiros do SGE, do SGA e do SGQ — ver SGE-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx.
Datas e unidades | Datas em formato data (aaaa-mm-dd); energia em kWh (MWh quando indicado); a unidade está no nome da coluna ou no dicionário. Data de referência do SGE: 2026-12-31.
Dados | Fábrica simulada Plasticom. Eletricidade mensal por uso: fonte única RG-SGA-13 (tbl_dados_ambientais, mar/2025 a dez/2026, já com o efeito das ações de energia de out–dez/2026). Produção e horas de marcha por máquina: dataset do projeto (datasets/silver). Dados que o dataset não tem (campanha de medição por máquina, faturas por período tarifário, gasóleo, compressores, SGCIE) são simulação didática coerente com esses dados e estão marcados como tal.
LIGAÇÕES A OUTROS REGISTOS
RG-SGE-04 tbl_use | USE e pessoas que os influenciam.
RG-SGA-10 | Rondas ambientais (RON-10 — máquinas e iluminação em paragens) — mesma ronda integrada no SGI.
RG-SGA-18 / PR-SGA-06 | Controlo das alterações planeadas (secção de energia).
RG-SGE-11 | Desvios significativos do desempenho investigados.

## Criterios_Operacionais
CRITÉRIOS OPERACIONAIS DOS USE (8.1)
Desvio significativo definido por critério · Comunicação aos operadores nas IT-SGE-01 a 03 e no quadro SQDC
ID_Criterio | ID_USE | Equipamento | Parametro | Criterio | Desvio_Significativo | Metodo_Verificacao | Frequencia | Responsavel | Comunicado_A | Documento | Tipo | N_Verificacoes | Taxa_Conformidade | Alerta
CO-01 | USE-01 | ISBM (todas) | Standby em paragens > 30 min e pausas | Fornos de pré-forma a 60%, bomba hidráulica desligada | Máquina aquecida em vazio > 30 min | Ronda de energia | Semanal | Chefe de Turno | Operadores de sopro | IT-SGE-01 | Operação | 26 | 57.69% | Rever
CO-02 | USE-01 | ISBM (todas) | Pressão de sopro | Pressão mínima validada por SKU (ficha de parâmetros) | > 2 bar acima da ficha | Leitura no HMI | Por arranque | Operador de Sopro (ISBM) | Operadores de sopro | Ficha de parâmetros | Operação | 0
CO-03 | USE-01 | ISBM hidráulicas | Manutenção hidráulica | Filtros e óleo no prazo; sem fugas de óleo | Plano atrasado > 15 dias | SAP PM | Mensal | Gerente de Manutenção | Manutenção | Plano de manutenção | Manutenção | 0
CO-04 | USE-01 | ISBM elétricas | Recuperação de ar | Sistema de recuperação ativo | Recuperação desativada | Ronda de energia | Semanal | Técnico de Utilidades | Manutenção | IT-SGE-02 | Operação | 0
CO-05 | USE-02 | Injetoras (todas) | Standby em paragens > 30 min e pausas | Resistências a 60%, bomba desligada (hidráulicas) | Máquina aquecida em vazio > 30 min | Ronda de energia | Semanal | Chefe de Turno | Operadores de injeção | IT-SGE-01 | Operação | 26 | 92.31% | Atenção
CO-06 | USE-02 | Injetoras (todas) | Temperaturas do canhão | Dentro de ±5 °C do setpoint da ficha do molde | > 10 °C acima | Leitura no HMI | Por arranque | Operador de Injeção | Operadores de injeção | Ficha do molde | Operação | 0
CO-07 | USE-02 | Injetoras (todas) | Isolamento dos canhões | Mantas instaladas e sem danos | Manta em falta/danificada | Ronda de energia | Mensal | Técnico de Manutenção | Manutenção | IT-SGE-01 | Manutenção | 26 | 84.62% | Atenção
CO-08 | USE-02 | IM-002, IM-004 | Bomba hidráulica | Pressão do sistema dentro da ficha; sem sobreaquecimento do óleo | Óleo > 55 °C | Leitura no HMI | Semanal | Gerente de Manutenção | Manutenção | Plano de manutenção | Manutenção | 0
CO-09 | USE-03 | Rede de ar | Pressão de serviço | 6,8–7,2 bar (setpoint 6,8 desde 16/11/2026) | > 7,2 bar | Controlador dos compressores | Diária | Técnico de Utilidades | Utilidades | IT-SGE-02 | Operação | 26 | 34.62% | Rever
CO-10 | USE-03 | Rede de ar | Fugas | Fugas ≤ 10% no teste de vazio; etiquetas reparadas em ≤ 5 dias | Fugas > 15% ou etiqueta > 10 dias | Teste de vazio + ultrassom | Mensal | Técnico de Utilidades | Manutenção | IT-SGE-02 | Manutenção | 0
CO-11 | USE-03 | Rede de ar | Ramais ao fim de semana | Válvulas das áreas paradas fechadas à sexta às 22 h | Válvula aberta sem produção | Ronda de sexta | Semanal | Chefe de Turno | Chefes de turno | IT-SGE-02 | Operação | 26 | 96.15% | OK
CO-12 | USE-03 | Secadores e filtros | Perda de carga dos filtros | ΔP ≤ 0,4 bar | ΔP > 0,4 bar | Manómetro diferencial | Semanal | Técnico de Utilidades | Utilidades | Plano de manutenção | Manutenção | 0
CO-13 | USE-04 | Chiller CH-01 | Setpoint da água gelada | ≥ 10 °C (desde 01/12/2026, validado por DOE; 11 °C em ensaio) | < 9 °C sem justificação | Controlador | Diária | Técnico de Utilidades | Utilidades | IT-SGE-03 | Operação | 26 | 19.23% | Rever
CO-14 | USE-04 | Circuito de frio | ΔT ida/retorno | 4–6 °C | < 3 °C (caudal excessivo) | Sondas | Semanal | Técnico de Utilidades | Utilidades | IT-SGE-03 | Operação | 0
CO-15 | USE-04 | Torre TR-01 | Limpeza dos permutadores | Limpeza antes do verão e sempre que ΔT cai > 1 °C | ΔT caiu > 1 °C | Registo de manutenção | Anual / condição | Técnico de Manutenção | Manutenção | Plano de manutenção | Manutenção | 0
CO-16 | Serviços | Iluminação e AVAC | Luzes e AVAC desligados em zonas sem atividade | Zonas vazias com luzes apagadas; AVAC 21–25 °C | Zona vazia iluminada | Ronda de energia | Semanal | Chefe de Turno | Todos | IT-SGE-01 | Operação | 26 | 88.46% | Atenção
Note on A4: Critério operacional.
Note on B4: USE (RG-SGE-04).
Note on C4: Equipamento.
Note on D4: Parâmetro controlado.
Note on E4: Critério de operação / manutenção (8.1 a).
Note on F4: O que é desvio significativo (Nota de 8.1).
Note on G4: Como se verifica (8.1 c).
Note on H4: Frequência.
Note on I4: Responsável.
Note on J4: A quem é comunicado (8.1 b).
Note on K4: Onde está escrito (8.1 d).
Note on L4: Operação / manutenção.
Note on M4: Verificações registadas. [calculado]
Note on N4: Conformes ÷ verificações. [calculado]
Note on O4: < 80% rever. [calculado]

## Rondas_Energia
RONDAS DE ENERGIA SEMANAIS (8.1) — SIMULADAS
7 pontos por ronda · CO-01/05 melhoram com a consciencialização (jul) e o standby obrigatório (05/10) · CO-09 conforme desde 16/11 · CO-13 desde 01/12
ID_Ronda | Data | Turno | ID_Criterio | Resultado | Observacao | Acao_Imediata | Verificador | Chave | NC_Flag
RE-26-01 | 2026-07-03 | 3 | CO-01 | Não conforme | ISBM-005 aquecida em vazio na pausa | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-01¦CO-01 | 1
RE-26-01 | 2026-07-03 | 1 | CO-05 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-01¦CO-05 | 0
RE-26-01 | 2026-07-03 | 2 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-01¦CO-07 | 0
RE-26-01 | 2026-07-03 | 3 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-01¦CO-09 | 1
RE-26-01 | 2026-07-03 | 1 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-01¦CO-11 | 0
RE-26-01 | 2026-07-03 | 2 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-01¦CO-13 | 1
RE-26-01 | 2026-07-03 | 2 | CO-16 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-01¦CO-16 | 0
RE-26-02 | 2026-07-10 | 2 | CO-01 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-02¦CO-01 | 0
RE-26-02 | 2026-07-10 | 3 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-02¦CO-05 | 0
RE-26-02 | 2026-07-10 | 1 | CO-07 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-02¦CO-07 | 0
RE-26-02 | 2026-07-10 | 2 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-02¦CO-09 | 1
RE-26-02 | 2026-07-10 | 3 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-02¦CO-11 | 0
RE-26-02 | 2026-07-10 | 1 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-02¦CO-13 | 1
RE-26-02 | 2026-07-10 | 2 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-02¦CO-16 | 0
RE-26-03 | 2026-07-17 | 3 | CO-01 | Não conforme | ISBM-005 aquecida em vazio na pausa | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-03¦CO-01 | 1
RE-26-03 | 2026-07-17 | 2 | CO-05 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-03¦CO-05 | 0
RE-26-03 | 2026-07-17 | 2 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-03¦CO-07 | 0
RE-26-03 | 2026-07-17 | 2 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-03¦CO-09 | 1
RE-26-03 | 2026-07-17 | 2 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-03¦CO-11 | 0
RE-26-03 | 2026-07-17 | 1 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-03¦CO-13 | 1
RE-26-03 | 2026-07-17 | 3 | CO-16 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-03¦CO-16 | 0
RE-26-04 | 2026-07-24 | 3 | CO-01 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-04¦CO-01 | 0
RE-26-04 | 2026-07-24 | 3 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-04¦CO-05 | 0
RE-26-04 | 2026-07-24 | 1 | CO-07 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-04¦CO-07 | 0
RE-26-04 | 2026-07-24 | 2 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-04¦CO-09 | 1
RE-26-04 | 2026-07-24 | 1 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-04¦CO-11 | 0
RE-26-04 | 2026-07-24 | 3 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-04¦CO-13 | 1
RE-26-04 | 2026-07-24 | 1 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-04¦CO-16 | 0
RE-26-05 | 2026-07-31 | 1 | CO-01 | Não conforme | ISBM-005 aquecida em vazio na pausa | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-05¦CO-01 | 1
RE-26-05 | 2026-07-31 | 2 | CO-05 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-05¦CO-05 | 0
RE-26-05 | 2026-07-31 | 2 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-05¦CO-07 | 0
RE-26-05 | 2026-07-31 | 1 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-05¦CO-09 | 1
RE-26-05 | 2026-07-31 | 1 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-05¦CO-11 | 0
RE-26-05 | 2026-07-31 | 1 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-05¦CO-13 | 1
RE-26-05 | 2026-07-31 | 2 | CO-16 | Não conforme | Luzes da expedição ligadas sem atividade | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-05¦CO-16 | 1
RE-26-06 | 2026-08-07 | 3 | CO-01 | Não conforme | ISBM-005 aquecida em vazio na pausa | Corrigido no momento | Técnico de Utilidades | RE-26-06¦CO-01 | 1
RE-26-06 | 2026-08-07 | 2 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-06¦CO-05 | 0
RE-26-06 | 2026-08-07 | 3 | CO-07 | Não conforme | Manta do canhão da IM-006 rasgada | Corrigido no momento | Técnico de Utilidades | RE-26-06¦CO-07 | 1
RE-26-06 | 2026-08-07 | 2 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-06¦CO-09 | 1
RE-26-06 | 2026-08-07 | 2 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-06¦CO-11 | 0
RE-26-06 | 2026-08-07 | 2 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-06¦CO-13 | 1
RE-26-06 | 2026-08-07 | 3 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-06¦CO-16 | 0
RE-26-07 | 2026-08-14 | 1 | CO-01 | Não conforme | ISBM-005 aquecida em vazio na pausa | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-07¦CO-01 | 1
RE-26-07 | 2026-08-14 | 1 | CO-05 | Não conforme | IM-004 com resistências a 100% na paragem por falta de molde | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-07¦CO-05 | 1
RE-26-07 | 2026-08-14 | 2 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-07¦CO-07 | 0
RE-26-07 | 2026-08-14 | 2 | CO-09 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-07¦CO-09 | 0
RE-26-07 | 2026-08-14 | 1 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-07¦CO-11 | 0
RE-26-07 | 2026-08-14 | 3 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-07¦CO-13 | 1
RE-26-07 | 2026-08-14 | 1 | CO-16 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-07¦CO-16 | 0
RE-26-08 | 2026-08-21 | 1 | CO-01 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-08¦CO-01 | 0
RE-26-08 | 2026-08-21 | 1 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-08¦CO-05 | 0
RE-26-08 | 2026-08-21 | 2 | CO-07 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-08¦CO-07 | 0
RE-26-08 | 2026-08-21 | 3 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-08¦CO-09 | 1
RE-26-08 | 2026-08-21 | 3 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-08¦CO-11 | 0
RE-26-08 | 2026-08-21 | 1 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-08¦CO-13 | 1
RE-26-08 | 2026-08-21 | 3 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-08¦CO-16 | 0
RE-26-09 | 2026-08-28 | 3 | CO-01 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-09¦CO-01 | 0
RE-26-09 | 2026-08-28 | 3 | CO-05 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-09¦CO-05 | 0
RE-26-09 | 2026-08-28 | 3 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-09¦CO-07 | 0
RE-26-09 | 2026-08-28 | 2 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-09¦CO-09 | 1
RE-26-09 | 2026-08-28 | 3 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-09¦CO-11 | 0
RE-26-09 | 2026-08-28 | 1 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-09¦CO-13 | 1
RE-26-09 | 2026-08-28 | 3 | CO-16 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-09¦CO-16 | 0
RE-26-10 | 2026-09-04 | 2 | CO-01 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-10¦CO-01 | 0
RE-26-10 | 2026-09-04 | 1 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-10¦CO-05 | 0
RE-26-10 | 2026-09-04 | 3 | CO-07 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-10¦CO-07 | 0
RE-26-10 | 2026-09-04 | 2 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-10¦CO-09 | 1
RE-26-10 | 2026-09-04 | 1 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-10¦CO-11 | 0
RE-26-10 | 2026-09-04 | 2 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-10¦CO-13 | 1
RE-26-10 | 2026-09-04 | 3 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-10¦CO-16 | 0
RE-26-11 | 2026-09-11 | 1 | CO-01 | Não conforme | ISBM-005 aquecida em vazio na pausa | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-11¦CO-01 | 1
RE-26-11 | 2026-09-11 | 2 | CO-05 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-11¦CO-05 | 0
RE-26-11 | 2026-09-11 | 3 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-11¦CO-07 | 0
RE-26-11 | 2026-09-11 | 2 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-11¦CO-09 | 1
RE-26-11 | 2026-09-11 | 1 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-11¦CO-11 | 0
RE-26-11 | 2026-09-11 | 3 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-11¦CO-13 | 1
RE-26-11 | 2026-09-11 | 2 | CO-16 | Não conforme | Luzes da expedição ligadas sem atividade | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-11¦CO-16 | 1
RE-26-12 | 2026-09-18 | 2 | CO-01 | Não conforme | ISBM-005 aquecida em vazio na pausa | Corrigido no momento | Técnico de Utilidades | RE-26-12¦CO-01 | 1
RE-26-12 | 2026-09-18 | 3 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-12¦CO-05 | 0
RE-26-12 | 2026-09-18 | 1 | CO-07 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-12¦CO-07 | 0
RE-26-12 | 2026-09-18 | 1 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-12¦CO-09 | 1
RE-26-12 | 2026-09-18 | 3 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-12¦CO-11 | 0
RE-26-12 | 2026-09-18 | 2 | CO-13 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-12¦CO-13 | 0
RE-26-12 | 2026-09-18 | 2 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-12¦CO-16 | 0
RE-26-13 | 2026-09-25 | 2 | CO-01 | Não conforme | ISBM-005 aquecida em vazio na pausa | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-13¦CO-01 | 1
RE-26-13 | 2026-09-25 | 2 | CO-05 | Não conforme | IM-004 com resistências a 100% na paragem por falta de molde | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-13¦CO-05 | 1
RE-26-13 | 2026-09-25 | 3 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-13¦CO-07 | 0
RE-26-13 | 2026-09-25 | 3 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-13¦CO-09 | 1
RE-26-13 | 2026-09-25 | 3 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-13¦CO-11 | 0
RE-26-13 | 2026-09-25 | 2 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-13¦CO-13 | 1
RE-26-13 | 2026-09-25 | 1 | CO-16 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-13¦CO-16 | 0
RE-26-14 | 2026-10-02 | 3 | CO-01 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-14¦CO-01 | 0
RE-26-14 | 2026-10-02 | 2 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-14¦CO-05 | 0
RE-26-14 | 2026-10-02 | 2 | CO-07 | Não conforme | Manta do canhão da IM-006 rasgada | Corrigido no momento | Técnico de Utilidades | RE-26-14¦CO-07 | 1
RE-26-14 | 2026-10-02 | 3 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-14¦CO-09 | 1
RE-26-14 | 2026-10-02 | 1 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-14¦CO-11 | 0
RE-26-14 | 2026-10-02 | 2 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-14¦CO-13 | 1
RE-26-14 | 2026-10-02 | 1 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-14¦CO-16 | 0
RE-26-15 | 2026-10-09 | 1 | CO-01 | Não conforme | ISBM-005 aquecida em vazio na pausa | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-15¦CO-01 | 1
RE-26-15 | 2026-10-09 | 1 | CO-05 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-15¦CO-05 | 0
RE-26-15 | 2026-10-09 | 3 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-15¦CO-07 | 0
RE-26-15 | 2026-10-09 | 1 | CO-09 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-15¦CO-09 | 0
RE-26-15 | 2026-10-09 | 2 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-15¦CO-11 | 0
RE-26-15 | 2026-10-09 | 3 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-15¦CO-13 | 1
RE-26-15 | 2026-10-09 | 2 | CO-16 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-15¦CO-16 | 0
RE-26-16 | 2026-10-16 | 2 | CO-01 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-16¦CO-01 | 0
RE-26-16 | 2026-10-16 | 3 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-16¦CO-05 | 0
RE-26-16 | 2026-10-16 | 1 | CO-07 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-16¦CO-07 | 0
RE-26-16 | 2026-10-16 | 1 | CO-09 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-16¦CO-09 | 0
RE-26-16 | 2026-10-16 | 2 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-16¦CO-11 | 0
RE-26-16 | 2026-10-16 | 1 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-16¦CO-13 | 1
RE-26-16 | 2026-10-16 | 1 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-16¦CO-16 | 0
RE-26-17 | 2026-10-23 | 3 | CO-01 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-17¦CO-01 | 0
RE-26-17 | 2026-10-23 | 1 | CO-05 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-17¦CO-05 | 0
RE-26-17 | 2026-10-23 | 3 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-17¦CO-07 | 0
RE-26-17 | 2026-10-23 | 3 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-17¦CO-09 | 1
RE-26-17 | 2026-10-23 | 3 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-17¦CO-11 | 0
RE-26-17 | 2026-10-23 | 2 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-17¦CO-13 | 1
RE-26-17 | 2026-10-23 | 2 | CO-16 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-17¦CO-16 | 0
RE-26-18 | 2026-10-30 | 2 | CO-01 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-18¦CO-01 | 0
RE-26-18 | 2026-10-30 | 3 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-18¦CO-05 | 0
RE-26-18 | 2026-10-30 | 2 | CO-07 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-18¦CO-07 | 0
RE-26-18 | 2026-10-30 | 2 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-18¦CO-09 | 1
RE-26-18 | 2026-10-30 | 2 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-18¦CO-11 | 0
RE-26-18 | 2026-10-30 | 1 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-18¦CO-13 | 1
RE-26-18 | 2026-10-30 | 2 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-18¦CO-16 | 0
RE-26-19 | 2026-11-06 | 1 | CO-01 | Não conforme | ISBM-005 aquecida em vazio na pausa | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-19¦CO-01 | 1
RE-26-19 | 2026-11-06 | 1 | CO-05 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-19¦CO-05 | 0
RE-26-19 | 2026-11-06 | 3 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-19¦CO-07 | 0
RE-26-19 | 2026-11-06 | 3 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-19¦CO-09 | 1
RE-26-19 | 2026-11-06 | 2 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-19¦CO-11 | 0
RE-26-19 | 2026-11-06 | 2 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-19¦CO-13 | 1
RE-26-19 | 2026-11-06 | 3 | CO-16 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-19¦CO-16 | 0
RE-26-20 | 2026-11-13 | 2 | CO-01 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-20¦CO-01 | 0
RE-26-20 | 2026-11-13 | 2 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-20¦CO-05 | 0
RE-26-20 | 2026-11-13 | 3 | CO-07 | Não conforme | Manta do canhão da IM-006 rasgada | Corrigido no momento | Técnico de Utilidades | RE-26-20¦CO-07 | 1
RE-26-20 | 2026-11-13 | 3 | CO-09 | Não conforme | Pressão a 7,4 bar (setpoint ainda não alterado — PA-E-02) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-20¦CO-09 | 1
RE-26-20 | 2026-11-13 | 2 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-20¦CO-11 | 0
RE-26-20 | 2026-11-13 | 2 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-20¦CO-13 | 1
RE-26-20 | 2026-11-13 | 3 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-20¦CO-16 | 0
RE-26-21 | 2026-11-20 | 1 | CO-01 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-21¦CO-01 | 0
RE-26-21 | 2026-11-20 | 2 | CO-05 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-21¦CO-05 | 0
RE-26-21 | 2026-11-20 | 1 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-21¦CO-07 | 0
RE-26-21 | 2026-11-20 | 3 | CO-09 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-21¦CO-09 | 0
RE-26-21 | 2026-11-20 | 1 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-21¦CO-11 | 0
RE-26-21 | 2026-11-20 | 3 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-21¦CO-13 | 1
RE-26-21 | 2026-11-20 | 2 | CO-16 | Não conforme | Luzes da expedição ligadas sem atividade | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-21¦CO-16 | 1
RE-26-22 | 2026-11-27 | 3 | CO-01 | Não conforme | ISBM-005 aquecida em vazio na pausa | Corrigido no momento | Técnico de Utilidades | RE-26-22¦CO-01 | 1
RE-26-22 | 2026-11-27 | 2 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-22¦CO-05 | 0
RE-26-22 | 2026-11-27 | 3 | CO-07 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-22¦CO-07 | 0
RE-26-22 | 2026-11-27 | 1 | CO-09 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-22¦CO-09 | 0
RE-26-22 | 2026-11-27 | 2 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-22¦CO-11 | 0
RE-26-22 | 2026-11-27 | 2 | CO-13 | Não conforme | Setpoint 7 °C (aguarda validação DOE — PA-E-06) | Aguarda plano de ação | Técnico de Utilidades | RE-26-22¦CO-13 | 1
RE-26-22 | 2026-11-27 | 2 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-22¦CO-16 | 0
RE-26-23 | 2026-12-04 | 2 | CO-01 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-23¦CO-01 | 0
RE-26-23 | 2026-12-04 | 3 | CO-05 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-23¦CO-05 | 0
RE-26-23 | 2026-12-04 | 2 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-23¦CO-07 | 0
RE-26-23 | 2026-12-04 | 2 | CO-09 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-23¦CO-09 | 0
RE-26-23 | 2026-12-04 | 1 | CO-11 | Não conforme | Ramal da decoração aberto | Corrigido no momento | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-23¦CO-11 | 1
RE-26-23 | 2026-12-04 | 3 | CO-13 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-23¦CO-13 | 0
RE-26-23 | 2026-12-04 | 1 | CO-16 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-23¦CO-16 | 0
RE-26-24 | 2026-12-11 | 1 | CO-01 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-24¦CO-01 | 0
RE-26-24 | 2026-12-11 | 3 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-24¦CO-05 | 0
RE-26-24 | 2026-12-11 | 2 | CO-07 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-24¦CO-07 | 0
RE-26-24 | 2026-12-11 | 2 | CO-09 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-24¦CO-09 | 0
RE-26-24 | 2026-12-11 | 2 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-24¦CO-11 | 0
RE-26-24 | 2026-12-11 | 2 | CO-13 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-24¦CO-13 | 0
RE-26-24 | 2026-12-11 | 2 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-24¦CO-16 | 0
RE-26-25 | 2026-12-18 | 3 | CO-01 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-25¦CO-01 | 0
RE-26-25 | 2026-12-18 | 1 | CO-05 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-25¦CO-05 | 0
RE-26-25 | 2026-12-18 | 3 | CO-07 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-25¦CO-07 | 0
RE-26-25 | 2026-12-18 | 1 | CO-09 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-25¦CO-09 | 0
RE-26-25 | 2026-12-18 | 1 | CO-11 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-25¦CO-11 | 0
RE-26-25 | 2026-12-18 | 1 | CO-13 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-25¦CO-13 | 0
RE-26-25 | 2026-12-18 | 1 | CO-16 | Conforme |  |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | RE-26-25¦CO-16 | 0
RE-26-26 | 2026-12-25 | 2 | CO-01 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-26¦CO-01 | 0
RE-26-26 | 2026-12-25 | 2 | CO-05 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-26¦CO-05 | 0
RE-26-26 | 2026-12-25 | 2 | CO-07 | Não conforme | Manta do canhão da IM-006 rasgada | Corrigido no momento | Técnico de Utilidades | RE-26-26¦CO-07 | 1
RE-26-26 | 2026-12-25 | 2 | CO-09 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-26¦CO-09 | 0
RE-26-26 | 2026-12-25 | 1 | CO-11 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-26¦CO-11 | 0
RE-26-26 | 2026-12-25 | 3 | CO-13 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-26¦CO-13 | 0
RE-26-26 | 2026-12-25 | 1 | CO-16 | Conforme |  |  | Técnico de Utilidades | RE-26-26¦CO-16 | 0
Note on A4: Ronda.
Note on B4: Data.
Note on C4: Turno.
Note on D4: Critério.
Note on E4: Conforme / não conforme.
Note on F4: Observação.
Note on G4: Ação imediata.
Note on H4: Quem verificou.
Note on I4: Chave única (ronda¦critério). [calculado]
Note on J4: 1 = não conforme (para gráficos e ML). [calculado]

## Alteracoes_Nao_Intencionais
ALTERAÇÕES PLANEADAS E NÃO INTENCIONAIS COM EFEITO NA ENERGIA (8.1)
ID | Data | Tipo | Descrição | Consequência no desempenho energético | Ação para mitigar | Registo
ANI-01 | 2026-07-01 | Planeada | Entrada em serviço de IM-007/008 e ISBM-009/010 (ALT-2026-03) | Potência tomada +25%; LBE-01 ajustada (ALE-01) | Ajuste não rotineiro; alarme de potência (RE-03) | RG-SGA-18; RG-SGE-05
ANI-02 | 2026-08-10 | Não intencional | Setpoint do chiller baixado para 6 °C por um operador para resolver empenos num molde | ≈ +3% no consumo do frio durante 9 dias | Reposto 7 °C; causa tratada com a qualidade; CO-13 reforçado | RG-SGE-14 NCE-26-03
ANI-03 | 2026-02-01 | Planeada | Compressores VSD (ALT-2026-01) | Potência específica −14,8% (RG-SGE-11) | M&V opção B | RG-SGE-11

## Listas
LISTAS CONTROLADAS (domínios de validação de dados) — editar aqui para alterar opções
DataReferencia | Funcao | ResultadoRonda
2026-12-31 | Diretor Geral (Gestão de Topo) | Conforme
| Diretor Industrial | Não conforme
| Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | N/A
Gerente de Manutenção
Gerente de Produção
Técnico de Utilidades
Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental)
Gerente da Qualidade
Diretor Financeiro
Responsável de Compras
Responsável de R&D
Responsável de Recursos Humanos
Gerente de Dados / TI
Engenheiro(a) de Processo
Chefe de Turno
Operador de Injeção
Operador de Sopro (ISBM)
Operador de Serigrafia
Operador de Hot Foil
Técnico de Manutenção
Auditor(a) Interno(a) do SGE
Responsável de Armazém e Logística

## Dicionario_Dados
Folha | Tabela | Coluna | Tipo | Origem | Descricao | Dominio_Unidade | Obrigatorio | Chave
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | ID_Criterio | Texto | Entrada | Critério operacional. |  | Sim | PK
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | ID_USE | Texto | Entrada | USE (RG-SGE-04). |  | Sim | FK → RG-SGE-04 tbl_use
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Equipamento | Texto | Entrada | Equipamento. |  | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Parametro | Texto | Entrada | Parâmetro controlado. |  | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Criterio | Texto | Entrada | Critério de operação / manutenção (8.1 a). |  | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Desvio_Significativo | Texto | Entrada | O que é desvio significativo (Nota de 8.1). |  | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Metodo_Verificacao | Texto | Entrada | Como se verifica (8.1 c). |  | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Frequencia | Texto | Entrada | Frequência. |  | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável. | Lista lst_Funcao | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Comunicado_A | Texto | Entrada | A quem é comunicado (8.1 b). |  | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Documento | Texto | Entrada | Onde está escrito (8.1 d). |  | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Tipo | Texto | Entrada | Operação / manutenção. |  | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | N_Verificacoes | Inteiro | Calculado (fórmula) | Verificações registadas. |  | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Taxa_Conformidade | Percentagem (fração 0-1) | Calculado (fórmula) | Conformes ÷ verificações. |  | Sim
Criterios_Operacionais | tbl_criterios_operacionais | Alerta | Texto | Calculado (fórmula) | < 80% rever. |  | Sim
Rondas_Energia | tbl_rondas_energia | ID_Ronda | Texto | Entrada | Ronda. |  | Sim
Rondas_Energia | tbl_rondas_energia | Data | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data. |  | Sim
Rondas_Energia | tbl_rondas_energia | Turno | Inteiro | Entrada | Turno. |  | Sim
Rondas_Energia | tbl_rondas_energia | ID_Criterio | Texto | Entrada | Critério. |  | Sim | FK → tbl_criterios_operacionais
Rondas_Energia | tbl_rondas_energia | Resultado | Texto | Entrada | Conforme / não conforme. | Lista lst_ResultadoRonda | Sim
Rondas_Energia | tbl_rondas_energia | Observacao | Texto | Entrada | Observação. |  | Não
Rondas_Energia | tbl_rondas_energia | Acao_Imediata | Texto | Entrada | Ação imediata. |  | Não
Rondas_Energia | tbl_rondas_energia | Verificador | Texto | Entrada | Quem verificou. | Lista lst_Funcao | Sim
Rondas_Energia | tbl_rondas_energia | Chave | Texto | Calculado (fórmula) | Chave única (ronda¦critério). |  | Sim | PK
Rondas_Energia | tbl_rondas_energia | NC_Flag | Inteiro | Calculado (fórmula) | 1 = não conforme (para gráficos e ML). |  | Sim