## 00_LEIA-ME
RG-SGE-11 — Desvios Significativos e Medição e Verificação das Poupanças
Sistema de Gestão da Energia NP EN ISO 50001:2019 (ISO 50001:2018 + Amd 1:2024) · Plasticom — Unidade 1 (Marinha Grande, Portugal) · Registo do SGE (fábrica simulada)
CONTROLO DO DOCUMENTO (7.5 — informação documentada)
Código do registo | RG-SGE-11
Título | Desvios Significativos e Medição e Verificação das Poupanças
Versão / Revisão | 01
Data de emissão | 2026-12-31
Elaborado por | Gestor(a) de Energia
Aprovado por | Diretor Geral
Estado | Em vigor
Retenção | 5 anos após substituição
Localização | Repositório controlado do SGE > Registos_SGE_Plasticom (a versão eletrónica é a controlada; cópias impressas são não controladas). Controlo da informação documentada comum ao SGI: PR-SGA-08 (7.5.3 — distribuição, acesso, versão, retenção).
FINALIDADE E ÂMBITO
Finalidade | Registo de 6 desvios (desfavoráveis e favoráveis) com causa, resposta e prazo; 4 planos de M&V (IPMVP A, B e C); dados diários dos compressores em 3 fases com a potência específica calculada; poupanças verificadas out–dez/2026 por ação e comparação com a melhoria normalizada da instalação (RG-SGE-05).
Utilização / atividades | Investigar e responder aos desvios significativos do desempenho energético; planear e executar a medição e verificação (M&V) das poupanças das ações, confirmando a coerência entre a poupança por ação e a melhoria ao nível da instalação.
Requisitos ISO 50001:2018 | 9.1.1 (investigar e responder a desvios significativos — reter resultados; avaliar a melhoria comparando IDE e LBE); 6.2.3 (método para verificar a melhoria); 10.2 (demonstrar melhoria contínua do desempenho energético).
NORMAS DE ORIENTAÇÃO E REFERÊNCIAS APLICADAS (orientação — não são requisitos auditáveis da ISO 50001)
ISO 50015:2014 | Plano de M&V: fronteira, período de referência e de reporte, variáveis, ajustes, incerteza, responsabilidades.
ISO 50047:2016 | Determinação das poupanças: consumo evitado face à LBE ajustada às condições do reporte.
EVO — IPMVP Core Concepts | Opções A (parâmetro-chave), B (todos os parâmetros), C (instalação), D (simulação calibrada).
ISO 50006:2023 §10 | Monitorização, reporte e demonstração da melhoria; desvios a investigar.
ASHRAE Guideline 14 | Incerteza da poupança a 95% com modelos mensais.
ISO 11011:2013 | Medição da central de ar comprimido (kWh, Nm³, teste de vazio).
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS APLICADOS (4.2, 9.1.2 — lista completa no RG-SGE-11)
Regulamentos dos avisos de financiamento (Portugal 2030 / Fundo Ambiental) | Exigem M&V das poupanças financiadas (PIE-09).
ESTRUTURA DO FICHEIRO
Desvios_Significativos | Investigação e resposta a desvios significativos (9.1.1 — reter).
Planos_MV | Planos de medição e verificação (ISO 50015; IPMVP).
Ar_Comprimido_MV | Dados diários da central de ar em 3 semanas de medição (simulados).
Poupancas_Verificadas | Poupanças verificadas por ação out–dez/2026 (ISO 50047; simuladas).
Listas | Domínios (listas de valores) usados na validação de dados das tabelas.
Dicionario_Dados | Descrição de cada coluna de cada tabela: tipo, origem (entrada/calculado), domínio, obrigatoriedade e chaves.
CONVENÇÕES (prontas para análise de dados e machine learning)
Tabelas | Cada registo é uma Tabela Excel com nome próprio (tbl_*): uma linha = um registo, cabeçalho único, sem células mescladas. Ler com pandas (pd.read_excel(ficheiro, sheet_name=folha, header=<linha do cabeçalho - 1>)) ou Power BI (Obter Dados > Tabela).
Cabeçalho cinzento | Coluna CALCULADA por fórmula — não escrever por cima. As restantes colunas são de entrada.
Validação | Colunas com lista controlada só aceitam valores da folha Listas (evita categorias duplicadas por grafia diferente).
Chaves | IDs estáveis e únicos (PK) e referências a IDs de outros registos (FK) permitem juntar tabelas entre ficheiros do SGE, do SGA e do SGQ — ver SGE-00_Indice_Modelo_Dados.xlsx.
Datas e unidades | Datas em formato data (aaaa-mm-dd); energia em kWh (MWh quando indicado); a unidade está no nome da coluna ou no dicionário. Data de referência do SGE: 2026-12-31.
Dados | Fábrica simulada Plasticom. Eletricidade mensal por uso: fonte única RG-SGA-13 (tbl_dados_ambientais, mar/2025 a dez/2026, já com o efeito das ações de energia de out–dez/2026). Produção e horas de marcha por máquina: dataset do projeto (datasets/silver). Dados que o dataset não tem (campanha de medição por máquina, faturas por período tarifário, gasóleo, compressores, SGCIE) são simulação didática coerente com esses dados e estão marcados como tal.
LIGAÇÕES A OUTROS REGISTOS
RG-SGE-05 | IDE mensais, limite de desvio significativo e demonstração da melhoria (LBE_Modelo).
RG-SGE-08 | Não conformidades das rondas (CO-xx) que originam desvios.
RG-SGE-14 | NC abertas a partir dos desvios (NCE-xx).
RG-SGA-10 | OT-2026-02 — instalação dos compressores VSD.

## Desvios_Significativos
DESVIOS SIGNIFICATIVOS DO DESEMPENHO ENERGÉTICO (9.1.1)
Limite mensal do IDE-01 = t × erro-padrão da LBE-01 (RG-SGE-05) · Também se investigam desvios favoráveis para confirmar as causas
ID_Desvio | Data_Detecao | Mes_Referencia | IDE_ou_Controlo | Descricao | Causa | Resposta | Data_Resposta | Responsavel | ID_NC | Dias_Resposta | No_Prazo_30d
DSV-26-01 | 2026-09-08 | 2026-08-01 | IDE-01 (LBE-01) | Mês fora do domínio: CDD₁₅ = 279 (> 276 aceite) e +18 MWh face ao esperado | Onda de calor (+2,2 °C) e arranque das linhas novas; o modelo extrapola | Mês excluído da demonstração; registar para a LBE-01b; reforçar CO-13/14 no verão | 2026-09-22 | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | — | 14 | Sim
DSV-26-02 | 2026-09-05 | 2026-08-01 | Potência tomada (fatura) | 1 429 kW > 1 400 kW contratados (102%) | Arranque simultâneo das ISBM após a paragem de 15/08 + chiller no máximo + máquinas novas | Pedido de aumento para 1 550 kW; alarme a 90% nos analisadores; arranque escalonado (SUGE-13) | 2026-10-02 | Diretor Financeiro | NCE-26-04 | 27 | Sim
DSV-26-03 | 2026-08-19 | 2026-08-01 | CO-13 setpoint do chiller (ronda) | Setpoint a 6 °C durante 9 dias (critério ≥ 7 °C na altura) | Operador baixou o setpoint para resolver empenos num molde (ANI-02) | Reposto; causa do empeno tratada com a qualidade; alarme de alteração de setpoint (SUGE-12) | 2026-08-28 | Técnico de Utilidades | NCE-26-03 | 9 | Sim
DSV-26-04 | 2025-12-02 | 2025-11-01 | Reconciliação leitura interna × fatura | +1,8% (critério ±1%) | Erro de transcrição na leitura interna de nov/2025 (dígito trocado) | Corrigido; leitura por fotografia a partir de 01/2026; desde 15/12/2026 leitura automática | 2025-12-03 | Técnico de Utilidades | — | 1 | Sim
DSV-26-05 | 2026-11-10 | 2026-10-01 | IDE-01 (LBE-01) | Poupança de 24,9 MWh face ao esperado (−4,2%) — desvio favorável | Standby obrigatório desde 05/10 e início do programa de fugas | Confirmado pela M&V por ação (MV-02, MV-03); sem ação corretiva | 2026-11-20 | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | — | 10 | Sim
DSV-26-06 | 2026-12-31 | 2026-12-01 | IDE-01 (LBE-01) | Poupança de 27,8 MWh (−4,6%) — desvio favorável | Efeito pleno do standby e das fugas/pressão 6,8 bar | Confirmado pela M&V por ação; incluir na revisão pela gestão |  | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia) | — | 0 | Em curso
KPI-E-02 | Desvios respondidos em ≤ 30 dias ÷ desvios com resposta |  |  | 100%
Note on A4: Desvio.
Note on B4: Data de deteção.
Note on C4: Mês a que respeita.
Note on D4: IDE, controlo ou dado onde foi detetado.
Note on E4: Desvio observado.
Note on F4: Resultado da investigação.
Note on G4: Resposta / ação.
Note on H4: Data da resposta.
Note on I4: Responsável.
Note on J4: NC aberta.
Note on K4: Dias até à resposta (ou até hoje). [calculado]
Note on L4: Resposta em ≤ 30 dias (KPI-E-02)? [calculado]

## Planos_MV
PLANOS DE MEDIÇÃO E VERIFICAÇÃO (ISO 50015 / IPMVP)
ID_MV | ID_Origem | Medida | Fronteira_Medicao | Opcao_IPMVP | Periodo_Referencia | Periodo_Reporte | Ajustes_Normalizacao | Parametros_Medidos | Parametros_Estimados | Instrumentos | Incerteza | Responsavel
MV-01 | ALT-2026-01 | Compressores de velocidade variável CMP-01/02 | Central de ar comprimido (compressores + secadores): kWh (PA-01) e Nm³ (EQP-04) | B — isolamento da medida, todos os parâmetros medidos | 12–18/01/2026 (compressores antigos) | 15–21/06/2026 e 07–13/12/2026 | Normalizado por Nm³ produzido (kWh/Nm³ × Nm³ do período de reporte) | kWh, Nm³, pressão | — | PA-01 (±2%); EQP-04 (±2%) | ±3% na potência específica (combinação quadrática) | Técnico de Utilidades
MV-02 | PA-E-03 | Standby nas pausas e paragens > 30 min (injeção e sopro) | Máquinas IM e ISBM: kW em espera aquecida vs kW em standby | A — parâmetro-chave medido (kW), horas estimadas | Campanha jun–jul/2026 (kW em espera aquecida) | Out–dez/2026 | Horas de pausa (turno 3) e de paragem > 30 min do MES × taxa de adesão das rondas | kW (amostra de 6 máquinas em 10/2026) | Horas em standby (MES + checklist) | PA-01 (±2%) | ±15% (horas estimadas) | Gerente de Produção
MV-03 | PA-E-02 | Fugas de ar e pressão de 6,8 bar | Central de ar comprimido | B — teste de vazio (fugas) + kWh/Nm³ medido | Teste de vazio de 21/06/2026 (25% de fugas) | Out–dez/2026 (teste de vazio mensal; 14% em dez) | Poupança = redução do caudal de fugas × horas × potência específica; pressão: −7% por bar | Nm³ em vazio, kWh/Nm³ | Horas de funcionamento da rede | EQP-04 (±2%); PA-01 | ±10% | Técnico de Utilidades
MV-04 | OBJ-E-01 | Todas as ações — nível da instalação | Fronteira do IDE-01 (instalação sem as máquinas novas) | C — instalação completa (modelo da LBE-01) | Mar/2025–fev/2026 | Mar–dez/2026 e out–dez/2026 | Unidades INJ+SOP e graus-dia (LINEST); ajuste não rotineiro ALE-01 | kWh da fatura; unidades; temperatura | kWh das máquinas novas (rateio) | M00 (0,5S) | t × erro-padrão × √m (≈ 61 MWh em 3 meses) | Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia)
Note on A4: Plano de M&V.
Note on B4: Plano de ação / alteração.
Note on C4: Medida de melhoria.
Note on D4: Fronteira de medição (ISO 50015).
Note on E4: Opção IPMVP.
Note on F4: Período de referência.
Note on G4: Período de reporte.
Note on H4: Variáveis e ajustes.
Note on I4: Medidos.
Note on J4: Estimados (opção A).
Note on K4: Instrumentos (RG-SGE-06).
Note on L4: Incerteza.
Note on M4: Responsável.

## Ar_Comprimido_MV
CENTRAL DE AR COMPRIMIDO — 3 SEMANAS DE MEDIÇÃO (MV-01, MV-03) — SIMULADAS
Fase | Data | Dia_Semana | Producao | Nm3_Dia | kWh_Dia | Pressao_Media_bar | Fuga_Teste_Vazio | kWh_por_Nm3
Antes (CMP antigos, carga/vazio) | 2026-01-12 | Seg | Sim | 24432 | 3255 | 7.55 |  | 0.13323
Antes (CMP antigos, carga/vazio) | 2026-01-13 | Ter | Sim | 23472 | 3025 | 7.6 |  | 0.12888
Antes (CMP antigos, carga/vazio) | 2026-01-14 | Qua | Sim | 24474 | 3315 | 7.64 |  | 0.13545
Antes (CMP antigos, carga/vazio) | 2026-01-15 | Qui | Sim | 23799 | 3083 | 7.6 |  | 0.12954
Antes (CMP antigos, carga/vazio) | 2026-01-16 | Sex | Sim | 24032 | 3166 | 7.6 |  | 0.13174
Antes (CMP antigos, carga/vazio) | 2026-01-17 | Sáb | Não | 10278 | 1507 | 7.66 |  | 0.14662
Antes (CMP antigos, carga/vazio) | 2026-01-18 | Dom | Não | 7594 | 1107 | 7.59 | 26.4% | 0.14577
Depois (CMP VSD) | 2026-06-15 | Seg | Sim | 24169 | 2803 | 7.39 |  | 0.11598
Depois (CMP VSD) | 2026-06-16 | Ter | Sim | 24057 | 2768 | 7.38 |  | 0.11506
Depois (CMP VSD) | 2026-06-17 | Qua | Sim | 25039 | 2828 | 7.39 |  | 0.11294
Depois (CMP VSD) | 2026-06-18 | Qui | Sim | 24128 | 2711 | 7.46 |  | 0.11236
Depois (CMP VSD) | 2026-06-19 | Sex | Sim | 24909 | 2859 | 7.38 |  | 0.11478
Depois (CMP VSD) | 2026-06-20 | Sáb | Não | 9874 | 1112 | 7.38 |  | 0.11262
Depois (CMP VSD) | 2026-06-21 | Dom | Não | 7658 | 849 | 7.42 | 24.4% | 0.11086
Depois (VSD + fugas + 6,8 bar) | 2026-12-07 | Seg | Sim | 22738 | 2417 | 6.85 |  | 0.1063
Depois (VSD + fugas + 6,8 bar) | 2026-12-08 | Ter | Sim | 21346 | 2296 | 6.82 |  | 0.10756
Depois (VSD + fugas + 6,8 bar) | 2026-12-09 | Qua | Sim | 21361 | 2257 | 6.86 |  | 0.10566
Depois (VSD + fugas + 6,8 bar) | 2026-12-10 | Qui | Sim | 21439 | 2287 | 6.89 |  | 0.10667
Depois (VSD + fugas + 6,8 bar) | 2026-12-11 | Sex | Sim | 22167 | 2361 | 6.87 |  | 0.10651
Depois (VSD + fugas + 6,8 bar) | 2026-12-12 | Sáb | Não | 8749 | 909 | 6.81 |  | 0.1039
Depois (VSD + fugas + 6,8 bar) | 2026-12-13 | Dom | Não | 7646 | 821 | 6.75 | 14.1% | 0.10738
Fase | kWh/Nm³ (semana) | Fugas | Pressão | Variação vs antes | Poupança anual extrapolada (MWh) | Leitura
Antes (CMP antigos, carga/vazio) | 0.13368 | 26.4% | 7.6057 |  |  | Referência (LBE-06)
Depois (CMP VSD) | 0.11392 | 24.4% | 7.4 | -14.78% | 143.6413 | Efeito dos VSD (MV-01)
Depois (VSD + fugas + 6,8 bar) | 0.1064 | 14.1% | 6.8357 | -20.4% | 177.8927 | VSD + fugas + pressão (MV-01 + MV-03); menos ar produzido (−10%) pela redução das fugas
Nota | Poupança anual extrapolada = (kWh/Nm³ de janeiro × Nm³ da semana − kWh reais) × 52: mede só a eficiência da central (VSD e pressão). A menor procura de ar por redução das fugas é poupança adicional, verificada no MV-03.
Note on A4: Fase de medição.
Note on B4: Dia.
Note on C4: Dia.
Note on D4: Dia com produção?
Note on E4: Ar produzido (EQP-04).
Note on F4: Energia dos compressores e secadores (PA-01).
Note on G4: Pressão média.
Note on H4: Fugas no teste de vazio (domingo).
Note on I4: Potência específica diária. [calculado]

## Poupancas_Verificadas
POUPANÇAS VERIFICADAS POR AÇÃO — OUT–DEZ/2026 (ISO 50047)
ID_Poupanca | ID_MV | Mes | kWh_Poupados | Metodo | Incerteza_Pct | Evidencia | Incerteza_kWh
POU-202610-02 | MV-02 | 2026-10-01 | 8202 | Opção A: (kW espera − kW standby) × horas em standby registadas × adesão das rondas | 15% | Checklists de pausa; MES; campanha PA-01 | 1230.3
POU-202610-03 | MV-03 | 2026-10-01 | 4330 | Opção B: redução do caudal de fugas (teste de vazio) × horas × kWh/Nm³ + efeito da pressão | 10% | Testes de vazio mensais; EQP-04; PA-01 | 433
POU-202611-02 | MV-02 | 2026-11-01 | 13459 | Opção A: (kW espera − kW standby) × horas em standby registadas × adesão das rondas | 15% | Checklists de pausa; MES; campanha PA-01 | 2018.85
POU-202611-03 | MV-03 | 2026-11-01 | 10953 | Opção B: redução do caudal de fugas (teste de vazio) × horas × kWh/Nm³ + efeito da pressão | 10% | Testes de vazio mensais; EQP-04; PA-01 | 1095.3
POU-202612-02 | MV-02 | 2026-12-01 | 13769 | Opção A: (kW espera − kW standby) × horas em standby registadas × adesão das rondas | 15% | Checklists de pausa; MES; campanha PA-01 | 2065.35
POU-202612-03 | MV-03 | 2026-12-01 | 19015 | Opção B: redução do caudal de fugas (teste de vazio) × horas × kWh/Nm³ + efeito da pressão | 10% | Testes de vazio mensais; EQP-04; PA-01 | 1901.5
Σ poupanças verificadas por ação (MV-02 + MV-03) |  |  | 69728
Incerteza combinada (raiz da soma dos quadrados) |  |  | 3854.5995
Melhoria normalizada da instalação out–dez/2026 (MV-04, RG-SGE-05 LBE_Modelo) |  |  | 91930
Diferença (instalação − ações) |  |  | 22202
Coerência (diferença dentro das incertezas?) |  |  | Coerente
Valor da instalação copiado do RG-SGE-05 à data de referência (91 930 kWh; incerteza 61 121 kWh). A diferença de ≈ 21 MWh face às ações verificadas cabe na incerteza e corresponde a medidas não verificadas individualmente (água gelada a 10 °C, rondas de energia). A coerência entre a opção C e as opções A/B reforça a demonstração para a ISO 50003.
Note on A4: Registo de poupança.
Note on B4: Plano de M&V.
Note on C4: Mês.
Note on D4: Poupança verificada (kWh).
Note on E4: Cálculo.
Note on F4: Incerteza relativa.
Note on G4: Evidência.
Note on H4: Incerteza absoluta. [calculado]

## Listas
LISTAS CONTROLADAS (domínios de validação de dados) — editar aqui para alterar opções
DataReferencia | Funcao
2026-12-31 | Diretor Geral (Gestão de Topo)
Diretor Industrial
Gestor(a) de Energia (líder da equipa de gestão de energia)
Gerente de Manutenção
Gerente de Produção
Técnico de Utilidades
Gestor do SGA / EHS (Responsável Ambiental)
Gerente da Qualidade
Diretor Financeiro
Responsável de Compras
Responsável de R&D
Responsável de Recursos Humanos
Gerente de Dados / TI
Engenheiro(a) de Processo
Chefe de Turno
Operador de Injeção
Operador de Sopro (ISBM)
Operador de Serigrafia
Operador de Hot Foil
Técnico de Manutenção
Auditor(a) Interno(a) do SGE
Responsável de Armazém e Logística

## Dicionario_Dados
Folha | Tabela | Coluna | Tipo | Origem | Descricao | Dominio_Unidade | Obrigatorio | Chave
Desvios_Significativos | tbl_desvios | ID_Desvio | Texto | Entrada | Desvio. |  | Sim | PK
Desvios_Significativos | tbl_desvios | Data_Detecao | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data de deteção. |  | Sim
Desvios_Significativos | tbl_desvios | Mes_Referencia | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Mês a que respeita. |  | Sim
Desvios_Significativos | tbl_desvios | IDE_ou_Controlo | Texto | Entrada | IDE, controlo ou dado onde foi detetado. |  | Sim
Desvios_Significativos | tbl_desvios | Descricao | Texto | Entrada | Desvio observado. |  | Sim
Desvios_Significativos | tbl_desvios | Causa | Texto | Entrada | Resultado da investigação. |  | Sim
Desvios_Significativos | tbl_desvios | Resposta | Texto | Entrada | Resposta / ação. |  | Sim
Desvios_Significativos | tbl_desvios | Data_Resposta | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Data da resposta. |  | Não
Desvios_Significativos | tbl_desvios | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável. | Lista lst_Funcao | Sim
Desvios_Significativos | tbl_desvios | ID_NC | Texto | Entrada | NC aberta. |  | Não | FK → RG-SGE-14 tbl_nc
Desvios_Significativos | tbl_desvios | Dias_Resposta | Inteiro | Calculado (fórmula) | Dias até à resposta (ou até hoje). |  | Sim
Desvios_Significativos | tbl_desvios | No_Prazo_30d | Texto | Calculado (fórmula) | Resposta em ≤ 30 dias (KPI-E-02)? |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | ID_MV | Texto | Entrada | Plano de M&V. |  | Sim | PK
Planos_MV | tbl_mv_planos | ID_Origem | Texto | Entrada | Plano de ação / alteração. |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | Medida | Texto | Entrada | Medida de melhoria. |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | Fronteira_Medicao | Texto | Entrada | Fronteira de medição (ISO 50015). |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | Opcao_IPMVP | Texto | Entrada | Opção IPMVP. |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | Periodo_Referencia | Texto | Entrada | Período de referência. |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | Periodo_Reporte | Texto | Entrada | Período de reporte. |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | Ajustes_Normalizacao | Texto | Entrada | Variáveis e ajustes. |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | Parametros_Medidos | Texto | Entrada | Medidos. |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | Parametros_Estimados | Texto | Entrada | Estimados (opção A). |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | Instrumentos | Texto | Entrada | Instrumentos (RG-SGE-06). |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | Incerteza | Texto | Entrada | Incerteza. |  | Sim
Planos_MV | tbl_mv_planos | Responsavel | Texto | Entrada | Responsável. | Lista lst_Funcao | Sim
Ar_Comprimido_MV | tbl_ar_mv | Fase | Texto | Entrada | Fase de medição. |  | Sim
Ar_Comprimido_MV | tbl_ar_mv | Data | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Dia. |  | Sim | PK
Ar_Comprimido_MV | tbl_ar_mv | Dia_Semana | Texto | Entrada | Dia. |  | Sim
Ar_Comprimido_MV | tbl_ar_mv | Producao | Texto | Entrada | Dia com produção? |  | Sim
Ar_Comprimido_MV | tbl_ar_mv | Nm3_Dia | Decimal | Entrada | Ar produzido (EQP-04). |  | Sim
Ar_Comprimido_MV | tbl_ar_mv | kWh_Dia | kwh | Entrada | Energia dos compressores e secadores (PA-01). |  | Sim
Ar_Comprimido_MV | tbl_ar_mv | Pressao_Media_bar | Decimal | Entrada | Pressão média. |  | Sim
Ar_Comprimido_MV | tbl_ar_mv | Fuga_Teste_Vazio | Percentagem (fração 0-1) | Entrada | Fugas no teste de vazio (domingo). |  | Não
Ar_Comprimido_MV | tbl_ar_mv | kWh_por_Nm3 | Decimal | Calculado (fórmula) | Potência específica diária. |  | Sim
Poupancas_Verificadas | tbl_poupancas | ID_Poupanca | Texto | Entrada | Registo de poupança. |  | Sim | PK
Poupancas_Verificadas | tbl_poupancas | ID_MV | Texto | Entrada | Plano de M&V. |  | Sim | FK → tbl_mv_planos
Poupancas_Verificadas | tbl_poupancas | Mes | Data (aaaa-mm-dd) | Entrada | Mês. |  | Sim
Poupancas_Verificadas | tbl_poupancas | kWh_Poupados | kwh | Entrada | Poupança verificada (kWh). |  | Sim
Poupancas_Verificadas | tbl_poupancas | Metodo | Texto | Entrada | Cálculo. |  | Sim
Poupancas_Verificadas | tbl_poupancas | Incerteza_Pct | Percentagem (fração 0-1) | Entrada | Incerteza relativa. |  | Sim
Poupancas_Verificadas | tbl_poupancas | Evidencia | Texto | Entrada | Evidência. |  | Sim
Poupancas_Verificadas | tbl_poupancas | Incerteza_kWh | kwh | Calculado (fórmula) | Incerteza absoluta. |  | Sim